ВВОД И ВЫВОД СЕРИИ SRE Каталог моделей

Содержание

Устройство для связи EtherCAT	- 3 -

Модуль цифрового ввода	- 4 -

Модуль цифрового вывода	- 6 -

Модуль цифрового ввода-вывода	- 8 -

Модуль аналогового ввода	- 10 -

Аналоговый входной модуль быстрого сбора данных	- 12 -

Модуль измерения теплового сопротивления	- 14 -

Измерительный модуль термопары	- 16 -

Модуль аналогового вывода	- 18 -

Модуль последовательного порта	- 20 -

Модуль преобразования протокола CAN	- 21 -

Модуль преобразования протокола PROFINET	- 22 -

Модуль преобразования протокола DeviceNet	- 24 -

Модуль преобразования протокола Profibus DP	- 25 -

Высокоскоростной счетный модуль	- 26 -

Модуль импульсного вывода	- 28 -

Цифровой модуль быстрого вывода	- 29 -

Модуль реле питания	- 30 -

Устройство для связи EtherCAT

Особенности продукта

- 2 коммуникационных порта RJ45 (ВВОД, ВЫВОД)

- Шина объединительной платы может напрямую расширять модуль до 64

Модель продукта

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Электрический интерфейс | RJ45 |
| Источник питания входной/выходной источник питания | 24 V постоянного тока (номинальный), ток на выводе <10 А |
| Потеря рабочего тока | 188mA |
| Количество расширяющих модулей | Модулей расширения 64 |
| Пропускная способность шины по току +5 V постоянного тока | <2A (если количество модулей расширения превышает 8, не забудьте добавить модуль реле питания) |
| Протокол о поддержке | Подчиненная станция EtherCAT |
| Настройки подчиненной станции |  |
| Настройки адреса | Распределение главной станции |
| Максимальное количество станций | 255 |
| Экранирование |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Подача питания к шине | Имеется |
| Поставка данной части с номером ввода-вывода | Отсутствует |
| Индикатор дисплея | Источник питания +24B зелёный свет, красный свет BF, красный свет SF, NET красный свет |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃, Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 50*100*70 |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Высокопроизводительный EtherCAT-соединитель, 2 порта RJ45, шина EtherCAT задней панели, возможность прямого расширения 64 модулей ввода-вывода, источник питания 24 V постоянного тока | SRE8200 |

Модуль цифрового ввода

Особенности продукта

● Вводная фотоэлектрическая изоляция

● Фильтр может быть сконфигурирован

● Технология изоляции шин и каналов, надежность

● Быстрая реакция 150us

Модель продукта

| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер заказа | SRE1016 | SRE1032 |  |
| Количество точек ввода | 16 | 32 |  |
| Потребляемый ток шины 5 V постоянного тока | ＜50mA | 210mA | 117mA |
| Длина кабеля (экранированного) | Макс. Длина 500m |  |  |
| Длина кабеля (неэкранированного) | Макс. Длина 300m |  |  |
| Напряжение ввода |  |  |  |
| ● Показатель | 24VDC |  |  |
| ● Сигнал “0” | Максимум 5VDC, 1mA |  |  |
| ● Сигнал “1” | Минимум 15VDC,2.5mA |  |  |
| Задержка ввода |  |  |  |
| ● С 0 до 1, минимум | 150us | 300us |  |
| ● С 1 до 0, минимум | 150us | 300us |  |
| Особенности ввода | Тип источника/Пропускающий тип | Тип источника/Пропускающий тип |  |
| Допустимый статический электрический ток | 1mA |  |  |
| Испытательный вольтаж изоляции | 500VDC |  |  |
| Экранирование |  |  |  |
| ● Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |  |
| ● Расстояние канала | Имеется |  |  |
| Индикатор дисплея | Зеленый светодиодный дисплей для каждого входного канала |  |  |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |  |  |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации) |  |  |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 12*100*80 | 24*100*80 |  |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль цифрового ввода, 16 входов, поддержка ввода PNP / NPN, 24 V постоянного тока, функция диагностики модуля, SRE8200 может расширить модуль до 64 | SRE1016 |
| Модуль цифрового ввода, 32 входа, поддержка ввода PNP / NPN, 24 V постоянного тока, функция диагностики модуля, SRE8200 может расширить модуль до 64 | SRE1032 |

Модуль цифрового вывода

Особенности продукта

● Выходная фотоэлектрическая изоляция

● Функции защиты от перенапряжения и короткого замыкания

● Технология изоляции шин и каналов, надёжность

● Быстрая реакция 150us

Модель продукта

| Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заказа | SRE2216 | SRE2116 | SRE2232 | SRE2132 |
| Тип вывода | PNP Твердого состояния MOSFET | NPN Твердого состояния MOSFET | PNP Твердого состояния MOSFET | NPN Твердого состояния MOSFET |
| Количество точек вывода | 16 |  | 32 |  |
| Потребляемый ток шины 5 V постоянного тока | ＜50mA |  | 210mA | 186mA |
| Длина кабеля (экранированного) | Макс. Длина 500m |  |  |  |
| Длина кабеля (неэкранированного) | Макс. Длина 150m |  |  |  |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Имеется, электронная версия |  |  |  |
| Ток утечки | ＜1mA |  |  |  |
| Максимальная нагрузка на лампу | 5W |  |  |  |
| Выходной ток “1” | 0.5A |  |  |  |
| Порог защиты от перегрузки по току | 1.5A, 5ms |  |  |  |
| Механический срок службы контакта | -- |  |  |  |
| Срок службы контактов (Номинальная нагрузка) | -- |  |  |  |
| Частота переключения |  |  |  |  |
| ● Максимальная резистивная нагрузка Резистивная нагруз | 1KHZ |  |  |  |
| ● Максимальная индуктивная нагрузка | 0.5HZ |  |  |  |
| ● Максимальная нагрузка на лампу | 10HZ |  |  |  |
| ● Максимальная механическая нагрузка | -- |  |  |  |
| Испытательный вольтаж изоляции | 500VDC |  |  |  |
| Экранирование |  |  |  |  |
| ● Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |  |  |
| ● Расстояние канала | Имеется |  |  |  |
| Индикатор дисплея | Каждый канал выводит зеленый светодиодный дисплей |  |  |  |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |  |  |  |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации) |  |  |  |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 12*100*80 |  | 24*100*80 |  |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль цифрового вывода, 16 выходов, транзисторный тип PNP, номинальное напряжение 24 V постоянного тока / 0,5 А, функция диагностики модуля, SRE8200 может расширить модуль до 64 | SRE2116 |
| Модуль цифрового вывода, 32 выхода, транзисторный тип PNP, номинальное напряжение 24 V постоянного тока / 0,5 А, общая мощность одного модуля не превышает 10 А, функция диагностики модуля, SRE8200 может расширить модуль до 64 | SRE2132 |
| Модуль цифрового вывода, 16 выходов, транзисторный тип NPN, номинальное напряжение 0 V постоянного тока (±3 В)/ 0,5 А, функция диагностики модуля, SRE8200 может расширить модуль до 64 | SRE2016 |
| Модуль цифрового вывода, 32 выхода, транзисторный тип NPN, номинальное напряжение 0 V постоянного тока (± 3 V) / 0,5 А, общая мощность одного модуля не превышает 10 А, функция диагностики модуля, SRE8200 может расширить модуль до 64 | SRE2032 |

Модуль цифрового ввода-вывода

Особенности продукта

● Двусторонняя фотоэлектрическая изоляция входного сигнала

● Функция защиты от обратной полярности

● Функции защиты от перенапряжения и перегрузки по току

● Технология изоляции шин и каналов

● Совместимый дизайн, простой в применении

Модель продукта

| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер заказа | SRE1432 |  | SRE1332 |
| Описание продукта | 16-точечный вход PNP 16-точечный транзисторный выход типа PNP |  | 16-точечный NPN-вход 16-точечный транзисторный выход NPN-типа |
| Особенности ввода |  |  |  |
| Количество точек ввода | 16 |  |  |
| Вольтаж ввода |  |  |  |
| ● Значение | 24VDC |  |  |
| ● Сигнал “0” | Максимум 5VDC, 1mA |  |  |
| ● Сигнал “1” | Минимум 15VDC, 2.5mA |  |  |
| Задержка ввода |  |  |  |
| ● С 0 до 1, минимум | 1.2~4.8ms |  |  |
| ● С 1 до 0, минимум | 1.2~4.8ms |  |  |
| Особенности ввода | Тип источника |  | Пропускающий тип |
| Тип вывода | Твердое состояние MOSFET |  |  |
| Количество точек вывода | 16 |  |  |
| Длина кабеля вывода (экранированного) | Макс. Длина 500m |  |  |
| Длина кабеля вывода (неэкранированного) | Максимальная длина точки ввода 300m, максимальная длина точки вывода 150m |  |  |
| Защита от короткого замыкания при выводе | Имеется, электронная версия |  |  |
| Максимальная нагрузка на лампу | 5W |  |  |
| Выходной ток ”1” | 0.5A |  |  |
| Порог защиты от перегрузки по току | 1.5A, 5ms |  |  |
| Частота переключения |  |  |  |
| Максимальная резистивная нагрузка | 100HZ |  |  |
| Максимальная индуктивная нагрузка | 0.5HZ |  |  |
| Максимальная нагрузка на лампу | 10HZ |  |  |
| Максимальная механическая нагрузка | -- |  |  |
| Испытательный вольтаж изоляции | 500VDC |  |  |
| Экранирование |  |  |  |
| Расстояние между каналом и шиной |  | Имеется |  |
| Расстояние канала |  | Имеется |  |
| Индикатор дисплея |  | Каждый канал выводит зеленый светодиодный дисплей |  |
| Рабочие условия |  | Температура: -20～60℃,Относительная влажность:5%～90%(Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） |  | 24*100*80 |  |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль цифровых вводов и выводов, 16-точечный PNP-ввод, 16-точечный транзисторный NPN-вывод, функция диагностики модуля | SRE1432 |
| Модуль цифровых вводов и выводов, 16-точечный NPN-ввод, 16-точечный транзисторный NPN-вывод, функция диагностики модуля | SRE1332 |

Модуль аналогового ввода

Особенности продукта

● Настройте диапазон с помощью XML-файла, который является более гибким в использовании.

● Технология изоляции шины, надежность

● Быстрая реакция в течение 1 ms

● Можно настроить время обновления канала

Модель продукта

| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер заказа | SRE3204 | SRE3208 |  |
| Количество точек ввода | 4 входа, тип напряжения/тип тока, быстрый отклик на 1ms (одноканальный) | 8 входов, тип напряжения/тип тока, быстрый отклик на 1ms (одноканальный) |  |
| Тип ввода | Дифференциальный вход |  |  |
| Потребляемый ток шины 5 V постоянного тока | 150mA |  |  |
| Длина кабеля (экранированная витая пара) | Макс. Длина 100m |  |  |
| Защита источника питания от полярности | Поддерживается |  |  |
| Напряжение вывода | 10 V постоянного тока, максимальный выходной ток 300 mA, используется для питания электронной линейки |  |  |
| Максимальное устойчивое напряжение | 30VDC |  |  |
| Диапазон |  |  |  |
| Вольтаж (однополярный) | 0~10V |  |  |
| Вольтаж (биполярный) | / |  |  |
| Электрический ток | 0~20mA |  |  |
| Слово данных |  |  |  |
| Однополярность | 0~32000, полный диапазон |  |  |
| Биполярность | / |  |  |
| Разрешение |  |  |  |
| Вольтаж (однополярный) | 16 битов |  |  |
| Вольтаж (биполярный) | / |  |  |
| Электрический ток | 15битов |  |  |
| Время аналого-цифрового преобразования | Менее 300us |  |  |
| Ступенчатый отклик аналогового вводного сигнала | 1ms до 95% |  |  |
| Подавление общего режима | 40dB,DC-60HZ |  |  |
| Синфазное напряжение | Сигнальное напряжение + синфазное напряжение (в пределах +12 V) |  |  |
| Входное сопротивление | ≥10 MΩ (при входном напряжении) |  |  |
| Экранирование |  |  |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |  |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |  |  |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |  |  |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации) |  |  |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 12*100*80 |  | 24*100*80 |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль аналогового ввода, точность 16 бит, 4-канальный ввод напряжения/тока, функция диагностики модуля, SRE8200 может расширить этот модуль до 64 | SRE3204 |
| Модуль аналогового ввода, точность 16 бит, 8-канальный ввод напряжения/тока, функция диагностики модуля, SRE8200 может расширить этот модуль до 64 | SRE3208 |

Аналоговый входной модуль быстрого сбора данных

Особенности продукта

● Настройте диапазон с помощью XML-файла, который является более гибким в использовании.

● Технология изоляции шины, надежность

● Можно настроить время обновления канала

Модель продукта

| Данные о заказе |  |
| --- | --- |
| Номер | 2-канальный модуль быстрого сбора данных |
| Описание продукта | 2-канальный аналоговый модуль быстрого сбора данных |
| Технические характеристики |  |
| Вольтаж питания | 18 ~28V DC |
| Количество каналов ввода | 2 |
| Тип выборки | Вольтаж |
| Диапазон |  |
| Вольтаж | -10V-10V |
| Слово данных |  |
| Биполярность | -32000~32000 |
| Разрешение | 16битов |
| Тип ввода | Дифференциальый вход |
| Тип избыточной выборки | Одновременный |
| Количество избыточной выборки | n = 1...100 на выбор (максимум 100 ksamples/s) |
| Максимальная частота выборки | Максимум 10µs/100 ksps（Каждый канал, Синхронно） |
| Экранирование |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |
| Часы распределительного типа | Поддерживается |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |
| Рабочие условия |  |
| Рабочая температура | Температура: -20~60℃, Относительная влажность: 5%~90%（Без конденсации） |
| Устойчивость к вибрации/ударам | Соответствует стандарту EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Защита от электромагнитных помех/электромагнитного излучения | Соответствует стандарту EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 12×80×100 mm |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Аналоговый модуль быстрого ввода данных, точность 16 бит, 2-канальный ввод напряжения, функция диагностики модуля, SRE8200 может расширить этот модуль до 64 | SRE3522 |

Модуль измерения теплового сопротивления

Особенности продукта

● Настройте тип с помощью XML-файла

● Усовершенствованный алгоритм фильтрации, более стабильная выборка

● Технология изоляции шины, надежность

Модель продукта

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество точек ввода | 4 |
| Тип ввода | Термостойкость |
| Потребляемый ток шины 5 V постоянного тока (при полной нагрузке) | 60mA |
| Защита источника питания от полярности | Поддерживается |
| Максимальное устойчивое напряжение | 30VDC |
| Диапазон ввода | Тип термостойкости (опционально): Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω(α=3850PPM,3920PPM, 3850.55PPM,3916PPM,3902PM) ;Pt-10000Ω(α=3850PPM) ; Cu-9.035Ω(α=4720PPM); Ni- 10Ω,120Ω,1000Ω(α=6720PPM,6178PPM);R-150,300Ω,600Ω |
| Принцип измерения | Sigma-Delta |
| Слово данных | -27648~+27648 |
| Разрешение |  |
| Температура | 0.1℃/0.1℉ |
| Сопротивление | 15битов+разряд знака |
| Время преобразования измерения | Менее 400ms |
| Подавление общего режима | Более 125dB,AC120V |
| Длина кабеля (компенсационный провод) | Макс. Длина 30m |
| Сопротивление проволочной петле | Максимум 100Ω |
| Входное сопротивление | ≥1MΩ |
| Основная ошибка | ≤0.1%FS |
| Единство | 0.05%FS |
| Ошибка холодного спая | -- |
| Экранирование |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Расстояние между источником питание и шиной | Имеется |
| Расстояние между каналом и источником питания | Имеется |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 12×80×100 mm |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль измерения теплового сопротивления SRE3274, 4 входа, точность 16 бит, PT100, PT1000 и т.д., функция диагностики модуля | SRE3274 |

Измерительный модуль термопары

Особенности продукта

● Настройте тип с помощью XML-файла

● Усовершенствованный алгоритм фильтрации, более стабильная выборка

● Технология изоляции шины, надежность

Модель продукта

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество точек ввода | 4 |
| Тип ввода | Термопара |
| Потребляемый ток шины 5 V постоянного тока (при полной нагрузке) | 52 mA |
| Защита источника питания от полярности | Поддерживается |
| Максимальное устойчивое напряжение | 30VDC |
| Диапазон ввода | Тип термопары (опционально): S/T/R/E/ N/K/J; диапазон напряжений: ±80 mV |
| Принцип измерения | Sigma-Delta |
| Слово данных | -- |
| Разрешение |  |
| Температура | 0.1℃/0.1℉ |
| Вольтаж | 15битов+ разряд знака |
| Сопротивление | -- |
| Время преобразования измерения | Менее 400ms |
| Подавление общего режима | 85dB,DC-50HZ/60HZ/400HZ |
| Длина кабеля (компенсационный провод) | Макс. Длина 30m |
| Сопротивление проволочной петле | Максимум 20Ω |
| Входное сопротивление | ≥10MΩ |
| Основная ошибка | ≤0.1%FS |
| Единство | 0.05%FS |
| Ошибка холодного спая | ±1.5℃ |
| Экранирование |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Расстояние между источником питания и шиной | Имеется |
| Расстояние между каналом и источником питания | Имеется |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 12×80×100 mm |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль измерения термопары SRE3284, 4 входа, точность 16 бит, J, K и т.д., функция диагностики модуля, разрешение 0,1 ℃/0,1℉ | SRE3284 |

Модуль аналогового вывода

Особенности продукта

● Функция защиты от перенапряжения и перегрузки по току на выходе

● Технология изоляции шины, надёжность

● Быстрая реакция на уровне ms

● Можно настроить время обновления канала

Модель продукта

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер заказа | SRE4204 | SRE4208 |
| Количество точек вывода | 4 | 8 |
| Тип вывода | Вольтаж, ток, быстрая реакция в течение 1.8ms (одноканальный) |  |
| Потребляемый ток шины 5 V постоянного тока | 150mA |  |
| Длина кабеля (экранированная витая пара) | Макс. Длина 100m |  |
| Защита источника питания от полярности | Поддерживается |  |
| Максимальное устойчивое напряжение | 30VDC |  |
| Диапазон |  |  |
| Вольтаж（однополярный） | 0~10V |  |
| Вольтаж（биполярный） | ±10V |  |
| Электрический ток | 0~20mA |  |
| Слово данных |  |  |
| Вольтаж | -32000~32000, полный диапазон |  |
| Электрический ток（0~20mA) | 0~32000 |  |
| Разрешение |  |  |
| Вольтаж | 16 битов |  |
| Электрический ток | 16 битов |  |
| Время аналого-цифрового преобразования | Менее 300us |  |
| Ступенчатая характеристика аналогового выводного напряжения | 0.2ms до 95% |  |
| Ступенчатая характеристика аналогового выводного сигнала по току | 1.2ms до 95% |  |
| Ошибка вывода | Как правило ±0.5%, Максимум ±2% |  |
| Синфазное напряжение | Сигнальное напряжение + синфазное напряжение (в пределах +12 V) |  |
| Нагрузка при выводе | Выходное напряжение: 5000 Ом (минимальное) Выходной ток: 500 Ом (максимальное) |  |
| Экранирование |  |  |
| ● Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |  |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |  |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации) |  |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 12*100*80 | 24*100*80 |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль аналогового вывода, 4-канальное напряжение или электрический ток, ±10 V или 0 ~ 20 mA, функция диагностики модуля, 16-битная точность, SRE8200 может расширять модуль до 64 | SRE4204 |
| Модуль аналогового вывода, 8-канальное напряжение или электрический ток, ±10 V или 0 ~ 20 mA, функция диагностики модуля, 16-битная точность, SRE8200 может расширять модуль до 64 | SRE4208 |

Модуль последовательного порта

Особенности продукта

● 2/4 интерфейса RS422/RS232/RS485

● Поддержка протокола Modbus-RTU и свободного порта

● Самая высокая скорость передачи данных в бодах составляет 115,2 Кбит/ с, что является стабильным и надежным показателем

● Настройте параметры последовательного порта с помощью XML-файла, главную станцию не нужно программировать, простое использование

Модель продукта

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер заказа | SRE6002 | SRE6004 |
| Разъём | 2 RS422/RS232/RS485 | 4 RS422/RS232/RS485 |
| Протокол о поддержке для последовательного порта | Главная станция, подчиненная станция Modbus-RTU ,режим свободного порта |  |
| Скорость передачи данных | 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, 57.6Kbps, 115.2Kbps |  |
| Контрольный бит | Без поверки, без контроля нечётности, без проверки чётности |  |
| Стоп-бит | 1, 2 |  |
| Бит данных | 7, 8 |  |
| Потребляемый ток шины 5 V постоянного тока | ＜70mA |  |
| Длина кабеля (экранированная витая пара) | 1000 m (определяется фактически используемой скоростью передачи данных в бодах) |  |
| Часы распределительного типа | Не поддерживается |  |
| Экранирование |  |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |  |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |  |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 12*100*80 | 24*100*80 |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль последовательной связи, 2 интерфейса RS422/RS232/RS485, поддержка Modbus RTU и протокола свободного порта, самая высокая скорость передачи данных в бодах 115,2 Кбит/с, SRE8200 может расширять этот модуль до 64 , настраивать параметры последовательного порта с помощью XML-файла, главную станцию не нужно программировать, простой способ использования | SRE6002 |
| Модуль последовательной связи, 4 интерфейса RS422/RS232/RS485, поддержка Modbus RTU и протокола свободного порта, самая высокая скорость передачи данных в бодах 115,2 Кбит/с, SRE8200 может расширять этот модуль до 64, настраивать параметры последовательного порта с помощью XML-файла, главную станцию не нужно программировать, простой способ использования | SRE6004 |

Модуль преобразования протокола CAN

Модель продукта

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер заказа | SRE6051 | SRE6051F |
| Разъём | 1 разъём CAN |  |
| Протокол о поддержке | CANopen | CAN2.0A/B |
| Скорость передачи данных | 10kbit/s - 1Mbit/s |  |
| SDO | Поддержка восходящей / нисходящей линии связи объемом до 512 байт | / |
| Максимальное количество сообщений CAN | / | 256шт |
| Соответствующее сопротивление | 120 Ом (dip-переключатель) |  |
| Файл-ESI | По умолчанию |  |
| Режим синхронизации | Свободный ход |  |
| Время сетевого цикла | Всего за 100μs |  |
| Экранирование |  |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |  |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |  |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 24*100*80 | 24*100*80 |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль преобразования протокола CAN, 1 интерфейс CAN, поддерживает протокол CANopen, максимальная скорость передачи данных составляет 1 Мбит / с, SRE8200 может расширить этот модуль до 64 | SRE6051 |
| Модуль преобразования протокола CAN, 1 интерфейс CAN, поддерживает протокол CAN2.0A / B, максимальная скорость передачи данных составляет 1 Мбит / с, SRE8200 может расширить этот модуль до 64 | SRE6051F |

Модуль преобразования протокола PROFINET

Модель продукта

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номер заказа | SRE6061 |
| Спецификация PROFINET | V2.3 |
| Интерфйес PROFINET | Двойной Ethernet 100 Мбит/с, разъем RJ45 |
| Периодический обмен данными | Поддерживается |
| Непериодическое считывание и запись данных | Поддерживается |
| Диагностические данные и считывание неисправностей | Поддерживается |
| Максимальное количество подчиненных станций | 128 |
| Одна подчиненная станция поддерживает максимальное количество данных | 1440bytes IN+1440bytes OUT |
| Максимальные выходные данные | 1.5 Kbytes |
| Максимальные входные данные | 1.5 Kbytes |
| Одиночный цикл опроса подчиненной станции PN | Может быть настроен на разрешение различных циклов опроса подчиненных станций с минимальным периодом в 2 ms |
| Размер файла конфигурации PN-сети | 512 Kbytes |
| IRT | Не поддерживается |
| Файл-ESI | По умолчанию |
| CoE | Поддерживается |
| Время сетевого цикла | Всего за 100μs |
| Режим адресации | Логика, узел и местоположение |
| Распоряжение | APRD, ARMW, APWR, BRD, BWR, FPRD, FPRW, FPWR, FRMW, LRD, LRW, LWR |
| Режим синхронизации | Свободный ход |
| Режим соединения | Последовательная цепь из двух сетевых портов |
| Экранирование |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 24*100*80 |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль преобразования протокола PROFINET, спецификация PROFINET: версия 2.3, поддерживает 128 подчиненных станций. | SRE6061 |

Модуль преобразования протокола DeviceNet

Модель продукта

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номер заказа | SRE6081 |
| Максимальное количество подчиненных станций | 63 |
| Максимальный ввод/вывод одной подчиненной станции | 128 байтов |
| Поддерживаемая скорость передачи данных в бодах | 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s |
| EDS подчиненной станции | Не поддерживает импорт файлов EDS |
| Поддерживает ли сканирование подчиненных станций | Сканирование путем настройки программного обеспечения |
| Соответствующее сопротивление | Требуется внешний резистор сопротивлением 120 Ом |
| Боковой источник питания DeviceNet | Требуется внешнее напряжение 24 V постоянного тока |
| Режим синхронизации | Свободный ход |
| Время сетевого цикла | Всего за 100μs |
| Экранирование |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 24*100*80 |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль преобразования протокола DeviceNet, поддерживает скорость передачи данных до 500 Кбит/с | SRE6081 |

Модуль преобразования протокола Profibus DP

Модель продукта

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номер заказа | SRE6091 |
| Максимальное количество подчиненных станций | 125 подчиненных станций |
| Файл GSD подчиненной станции | Поддержка импорта файлов GSD |
| Максимальное количество вводных и выводных байт Profibus DP | 1400 байтов |
| Диагностическая функция подчиненной станции | Отсутствует |
| Скорость передачи данных Profibus DP в бодах | 9.6Kbps, 19.2Kbps, 31.25Kbps, 45.45Kbps, 93.75Kbps, 187.5Kbps, 500Kbps, 1500Kbps, 3000Kbps, 6000Kbps, 12000Kbps |
| Интерфейс PROFIBUS DP | Интерфейс DB с 9 видами игл |
| Соответствующее сопротивление | 120 Ом (dip-переключатель) |
| Файл-ESI | По умолчанию |
| Максимальная длина ввода и вывода EtherCAT | Каждый по 512 байтов |
| Сетевой интерфейс | EtherCAT при вводе и EtherCAT при выводе |
| Режим синхронизации | Свободный ход |
| Время сетевого цикла | Всего за 100μs |
| Экранирование |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 24*100*80 |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль преобразования протокола Profibus DP поддерживает скорость передачи данных в бодах 9,6 Кбит/с, 19,2 Кбит/с, 31,25 Кбит/с, 45,45 Кбит/с, 93,75 Кбит/с, 187,5 Кбит/с, 500 Кбит/с, 1500 Кбит/с, 300 Кбит/с0, 6000 Кбит/с, 12000 Кбит/с | SRE6091 |

Высокоскоростной счетный модуль

Особенности продукта

● 2/4 группы быстродействующих счетчиков (фазы A, B и C)

● Несимметричный или дифференциальный вход

● Соответствующие параметры могут быть сконфигурированы с помощью XML-файлов

Модель продукта

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер заказа | SRE5012 | SRE5014 |
| Высокоскоростной счетный канал | 2 канала (A, B, C, STOP/LATCH); несимметричный входной сигнал максимум 200KHZ, дифференциальный максимум 4 MHZ; номинальное напряжение 5 V постоянного тока, 24 V постоянного тока | 4 канала (A, B, C, STOP/LATCH); максимальный перепад 4MHZ; номинальное напряжение 5 V постоянного тока |
| Потребляемый ток шины 5 V постоянного тока | ＜70mA |  |
| Длина кабеля (экранированная витая пара) | Макс. Длина 100m |  |
| Характеристики ввода высокоскоростного счетчика | Дифференциальный ввод RS422 |  |
| Сигнал о вводе (данные) | \ |  |
| Другие особенности ввода | Несимметричный (номинальное напряжение 24 V, максимум 200 MHZ), дифференциальный (5 V, максимум 4MHZ)） | Дифференциал (5V, максимум 4MHZ) |
| Сигнал о выводе (импульсный) | \ |  |
| Скорость передачи данных | \ |  |
| Часы распределительного типа | Поддерживается |  |
| Способ кодирования | \ |  |
| Номинальное напряжение на вводе энкодера | 5V, 24V | 5V |
| Высокоскоростной режим подсчета | 1. Односторонний подсчет, отсчет импульса фазы A, B - направление, B - высокий уровень, счетчик увеличивается, низкий уровень вычитается. 2. Дифференциальный подсчет, импульсы фаз A и B ортогональны, фазы A, B опережают фазу B на 90°, затем счет суммируется, иначе счет вычитается. 3. На главной станции включается функция настройки текущего значения счетчика. Если значение параметра Set counter равно TRUE, текущее значение счетчика устанавливается на заданное значение. 4. Главная станция включает функцию защелкивания, которая может быть настроена на защелкивание на восходящем или нисходящем крае, а также на восходящем или нисходящем крае восходящего края фазы С и входного терминала ЗАЩЕЛКИВАНИЯ, текущее значение счётчика фиксируется . |  |
| Экранирование |  |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |
| Индикатор дисплея | Источник питания зеленый светодиодный дисплей |  |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |  |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 24*100*80 |  |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Высокоскоростной счетный модуль, 2 набора счетных вводов A, B и C, несимметричный (номинальное напряжение 24 V, максимум 200 MHZ, поддержка входов PNP / NPN) или дифференциальный (5 V, максимум 4MHZ), поддерживает обычную функцию подсчета, соответствующие параметры можно настроить с помощью XML-файлов, SRE8200 может расширять этот модуль до 64 | SRE5012 |
| Высокоскоростной счетный модуль, 4 набора счетных вводов A, B и C, дифференциальный (5 V, максимум 4 МГц), поддерживает обычную функцию подсчета, соответствующие параметры могут быть настроены через XML-файл, SRE8200 может расширить этот модуль до 64 | SRE5014 |

Модуль импульсного вывода

Особенности продукта

● 4-осевой вывод PTO отбора мощности, настройка соответствующих параметров с помощью XML-файла

● Максимальная выводная мощность типа NPN составляет 400 KHZ

● Максимальная дифференциальная выводная мощность 1MHZ

Модель продукта

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номер заказа | SRE5234 |
| Тип модуля | Модуль вывода PTO |
| Количество выводных каналов PTO | 4 оси (импульс, направление) |
| Тип вывода PTO | NPN |
| Частота вывода PTO | Максимальный перепад составляет 1MHZ, максимальный несимметричный - 400 KHZ (при 5 V) |
| Диапазон регулировки рабочего цикла PTO | 35%~60% рандомно |
| Время отклика шины | Менее 500us |
| Длина кабеля (экранированная витая пара) | Макс. Длина 100m |
| Экранирование |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Подача питания к шине | Имеется |
| Диагностика и предупреждение о питании системы | Поддерживается |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 24*100*80 |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль импульсного вывода, 4-осевой вывод PTO, вывод типа NPN до 400KHZ (при 5 V), дифференциальный вывод до 1MHZ, соответствующие параметры могут быть настроены через XML-файл, SRE8200 может расширить этот модуль до 64 | SRE5234 |

Цифровой модуль быстрого вывода

Особенности продукта

● 2-канальные и 4-канальные выводные модули

● С тактовой частотой постоянного тока и функцией избыточной выборки

● Максимальная выходная частота составляет 1MHz

Модель продукта

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер заказа | SRE5202 | SRE5204 |
| Тип оболочки | Пластиковая оболочка |  |
| Номинальное напряжение питания | 24V DC |  |
| Тип нагрузки | Резистивная нагрузка, индуктивная нагрузка, нагрузка на лампу |  |
| Коэффициент избыточной выборки | n =Целое число, кратное времени цикла, 1...1000 |  |
| Часы распределенного типа | << 1µs |  |
| Максимальный ток на выводе | 0,5 А на каждый канал (защита от короткого замыкания) |  |
| Время переключения | TON: < 1µs, TOFF: < 1µs |  |
| Максимальная частота | 1MHz |  |
| Длина кабеля (экранированного) | Макс. Длина 500m |  |
| Длина кабеля (неэкранированного) | Макс. Длина 150m |  |
| Характеристики цифрового вывода |  |  |
| Количество точек вывода | 2 | 4 |
| Тип вывода | Транзисторный PNP-вывод |  |
| Связь |  |  |
| Протокол о поддержке | \ |  |
| Индикатор дисплея | Зеленый светодиодный дисплей источника питания, красный светодиодный дисплей сигнала тревоги об отключении канала |  |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина x Ширина x Высота） | 24*100*80 |  |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Цифровой модуль быстрого вывода с распределенной тактовой частотой постоянного тока и функцией избыточной выборки, максимальная выходная частота 1MHz, 2 выхода, транзисторный тип PNP, номинальное напряжение 24 V постоянного тока / 0,5 А, функция диагностики модуля, S R E 8 2 0 0 может быть расширен до 64 из этого модуля | SRE5202 |
| Цифровой модуль быстрого вывода с распределенной тактовой частотой постоянного тока и функцией избыточной выборки, максимальная выходная частота 1MHz, 4 выхода, транзисторный тип PNP, номинальное напряжение 24 V постоянного тока / 0,5 А, функция диагностики модуля, S R E 8 2 0 0 может быть расширен до 64 из этого модуля | SRE5204 |

Модуль реле питания

Модель продукта

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Название продукта | Модуль реле питания |
| Номер заказа | SRE9001 |
| Форма источника питания |  |
| Вводное напряжение питания | 24V DC(±20%) |
| Системное напряжение на выводе | 5V±5%（Использование модульной шины） |
|  | 24V±20%（Источник питания модуля расширения） |
| Системный ток на выводе | ＜10A |
| Регистрация | -- |
| Физическая характеристика |  |
| Размеры | 12*100*80 |
| Рабочие условия | Температура: -20~60℃,Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |
| Температура хранения | -25 ~ +85℃ |
| Относительная влажность | 95%, Без конденсации |
| Уровень защиты | IP20 |
| Слот | Не занят |
| Диагностика системы и аварийная сигнализация | Не поддерживается |

Данные о заказе

| Модель | Номер заказа |
| --- | --- |
| Модуль реле питания SRE9001, реле питания 24 V постоянного тока, реле питания изолированной шины 5 V постоянного тока, не занимает слот, диагностика системы отсутствует, функция сигнализации | SRE9001 |