Инструкция по эскплуатации продукции серии SRE

Ver 1.2

Содержание

1. Модуль соединителя SRE8200	1

1.1. Электрические нормативы	1

1.2. Схема подключения	2

1.3. Пояснение к клемме	3

1.4. Пояснение к указательной лампе	3

2. Модуль цифрового ввода	4

2.1. Электрические нормативы	4

2.2. Схема подключения	5

2.2.1. Схема подключения SRE1016	5

2.2.2. Схема подключения SRE1032	6

2.3. Пояснение к соединению	7

2.3.1. SRE1016 Пояснение для клемы соединения	7

2.3.2. SRE1032 Пояснение для клемы соединения	7

2.4. Пояснение к указательная лампе	7

2.4.1 Пояснение к указательная лампе SRE1016	7

2.4.2 Пояснение к указательной лампе SRE1032	7

2.5. Общее пояснение параметра COE	8

3. Модуль цифрового ввода	9

3.1. 16 Электрические нормативы точечного дискретного вывода	9

3.2. Электрические нормативы 32-точечного дискретного вывода	11

3.3. Схемы подключения	13

3.3.1. Схема подключения SRE2116	13

3.3.2. Схема подключения SRE2216	14

3.3.3. Схема подключения SRE2132	15

3.3.4. Схема подключения SRE2232	16

3.4. Пояснение к указательной лампе	17

3.4.1 Пояснение к указательной лампе SRE2216/SRE2116	17

3.4.2 Пояснение к указательной лампе SRE2232/SRE2132	17

3.5. Общее пояснение параметра COE	18

4. Модуль цифрового ввода-вывода	19

4.1. Электрические нормативы	19

4.2. Схема подключения	21

4.2.1. Схема подключения SRE1332	21

4.2.2. Схема подключения SRE1432	22

4.3. Пояснение к указательной лампе	23

4.4. Общее пояснение параметра COE	23

5. Аналоговый вводной модуль быстрого сбора данных	25

5.1. Электрические нормативы	25

5.2. Схема подключения SRE3522	26

5.3. Пояснение к указательной лампе	27

5.4. Пояснение к клемме	27

5.5. Пояснение данных	28

6. Модуль аналогового ввода	29

6.1. Электрические нормативы	29

6.2. Схема подключения модуля	30

6.2.1. Схема подключения SRE3204	30

6.2.2. Схема подключения SRE3208	31

6.3. Пояснение к клемме	33

6.4. Пояснение к указательной лампе	33

6.5. Общее пояснение параметра COE	34

7. Модуль аналогового вывода	35

7.1. Электрические нормативы	35

7.2. Схема подключения модуля	36

7.2.1. Схема подключения SRE4204	36

7.2.2. Схема подключения SRE4208	37

7.3. Пояснение к указательной лампе	38

7.4. Пояснение к клемме	38

7.4.1 Пояснение к клемме SRE4204	38

7.4.2 Пояснение к клемме SRE4208	38

7.5. Общее пояснение параметра COE	39

8. Примеры использования	40

8.1. Инструкции по подключению соединителя SRE8200 к главной станции BEIFU	40

8.1.1. Коммуникационное соединение	40

8.1.3 Установка файлов-XML	41

8.1.4 Новая конструкция и конфигурация	41

8.1.5 Мониторинг данных	43

8.2. Пример передачи между SRE2116 и TwinCAT3	44

8.2.1. Передача данных	44

8.2.2 Конфигурация оборудования	44

8.2.3 Установка файлов-XML	45

8.2.4 Новая конструкция и конфигурация	45

8.2.5 Мониторинг данных	46

8.3.Пример передачи между SRE3204 и TwinCAT3	47

8.3.1 .Передача данных	47

8.3.2 . Конфигурация оборудования	47

8.3.3. Установка файлов-XML	48

8.3.4. Новая конструкция и конфигурация	48

8.3.5. Мониторинг данных	50

8.4.Пример передачи между SRE3522 и TwinCAT3	51

8.4.1 Передача данных	51

8.4.2. Конфигурация оборудования	51

8.4.3. Установка XML-файлов	52

8.4.4. Новая конструкция и конфигурация	52

8.4.5. Мониторинг данных	54

Приложение Описание параметров конфигурации	55

Описание функции запуска TwinCAT3	55

Codesys Описание параметров модуля расширения для начальной настройки параметров	58

sysmac studio Описание функции настройки параметров инициализации	59

| Издание | Инструкция |
| --- | --- |
| V1.0 | Первое издание |
| V1.1 | Обновленная продукция, добавление инструкции к продукции SRE1032, SRE2232, SRE2132, SRE1332, SRE1432, SRE3208, SRE4208 |
| V1.2 | Добавление инструкции к продукции SRE3522 |

Модуль соединителя SRE8200

Электрические нормативы

| Модель | Модуль соединителя SRE8200 |
| --- | --- |
| Описание продукта | 2 интерфейса RJ45, стабильная работа источника питания с показанием 24V постоянного тока и высокая защита от помех. |
| Технические характеристики |  |
| Номер заказа | SRE8200 |
| Электрический разъём | RJ45 |
| Рабочий источник электропитания | 20.8~28.8V DC |
| Имеется ли подключение CPU | Нет（Независимо остается подчиненной станцией） |
| Протокол поддержки | Подчиненная станция EtherCAT |
| Количество стандартных вводов и выводов | Отсутствует |
| Установка подчинённой станции |  |
| Адрес установки | Устанавливается DIP-переключателем или главной станцией |
| Максимальное количество станций в сегменте | 255 |
| Экранирование |  |
| Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Подача питания в шину | Имеется |
| Инструкция по дисплею | Источник питания +24V зеленый свет, красный свет SF, красный свет NET |
| Диагностика и предупреждение о электроснабжении системы | Поддерживается |
| Рабочие условия | Температура: -10～55°C；Относительная влажность:5%～90%(Без конденсации） |
| Габариты（Длина×ширина×высота） | 48×80×100mm |

Схема подключения

Схема 1-2

Примечание: Us - это клемма питания соединителя, а Up - клемма питания модуля расширения.

Пояснение к клемме

| Клемма соединения | Пояснение |
| --- | --- |
| Up_24V | Положительный полюс силовой клеммы соединителя |
| Up_0V | Отрицательный электрод клеммы питания соединителя |
| Us_24V | Положительный полюс клеммы питания модуля расширения |
| Us_0V | Отрицательный электрод клеммы питания модуля расширения |

Пояснение к указательной лампе

| Указательная лампа | Пояснение |
| --- | --- |
| PWR（зелёный цвет） | Лампа мощности соединителя: Свет загорелся: питание модуля в норме； Свет погашен: Модуль не подключен к сети или неисправен источник питания. |
| PWR_IO（зелёный цвет） | Лампа мощности ввода-вывода: Свет загорелся: источник питания ввода-вывода в норме Свет погашен: источник питания ввода-вывода не подключен или неисправен |
| BF（красный цвет） | Лампа неисправности шины: Свет загорелся: ошибка конфигурации Погашен: модуль работает нормально |
| RUN（жёлтый цвет） | Указательная лампа передачи данных по шине: Свет Мигает: модуль работает нормально Свет отключен: ошибка со связью |

Модуль цифрового ввода

Высокопроизводительный модуль цифрового ввода, 16/32 цифровых ввода, вводы NPN/PNP, 24 V постоянного тока, с функцией диагностики модуля

Электрические нормативы

| Модель | SRE1016 | SRE1032 |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
| Количество точек ввода | 16 | 32 |
| Длина электрического кабеля (неэкранированный) | 100m |  |
| Особенности ввода | Тип источника, пропускающий тип |  |
| Допустимый статический ток | 1mA |  |
| Испытательный вольтаж для изоляции | 500V DC |  |
| Экранирование |  |  |
| - Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |
| - Расстояние каналов | Имеется |  |
| Инструкция по дисплею | Зелёный светодиодный дисплей для ввода каждого канала |  |
| Диагностика и предупреждение о электроснабжении системы | Поддерживается |  |
| Рабочая влажность | Температура: -20~60℃, Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина×Ширина×Высота） | 15×80×100 mm | 30×80×100 mm |

Схема подключения

Схема подключения SRE1016

Подключение

NPN

Подключение

NPN

Подключение

PNP

Подключение

PNP

Схема подключения SRE1032

Пояснение к соединению

SRE1016 Пояснение для клемы соединения

| Клемма | Пояснение |
| --- | --- |
| Input1~Input16 | Ввод модуля |
| COM1.COM2 | Общий порт ввода |

SRE1032 Пояснение для клемы соединения

| Клемма | Пояснение |
| --- | --- |
| Input1~Input32 | Ввод модуля |
| COM1,COM2 | Общий порт ввода |

Пояснение к указательная лампе

2.4.1 Пояснение к указательная лампе SRE1016

| Указательная лампа | Пояснение |
| --- | --- |
| PWR | указательная лампа питания Яркий свет: питание модуля в норме. Погашенный свет: модуль не имеет источника питания или неисправен в работе |
| NET | коммуникационная указательная лампа: Яркий свет: связь в норме Погашенный свет: ошибка со связью |
| I1~I16（зелёный цвет） | Лампа цифрового ввода, соответствующая лампа загорается при обнаружении сигнала вводным каналом. |

2.4.2 Пояснение к указательной лампе SRE1032

| Указательная лампа | Пояснение |
| --- | --- |
| PWR | указательная лампа питания: Яркий свет: питание модуля в норме. Погашенный свет: модуль не имеет источника питания или неисправен в работе |
| NET | коммуникационная указательная лампа: Яркий свет: связь в норме Погашенный свет: ошибка со связью |
| I1~I32（зелёный цвет） | Лампа цифрового ввода, соответствующая лампа загорается при обнаружении сигнала вводным каналом. |

2.5. Общее пояснение параметра COE

Соответствующие параметры модуля можно просмотреть или изменить в разделе Параметры COE, и настройки параметров не будут сохранены при выключенном питании.

| Параметры | Пояснение |
| --- | --- |
| 2002:01 LocalDI | Параметры используются для настройки модуля цифрового ввода, DI задержка None: без задержки 1.6ms: DI задержка до 1.6ms 3.2ms: DI задержка до3.2ms 12.8ms: DI задержка до12.8ms 20ms: DI задержка до20ms 50ms: DI задержка до50ms |
| 2003:01 Fliter time | None: без фильтрации волн； 1: 1ms； 2: 2ms； 3: 5ms； 4: 10ms； 5: 20ms； 6: 50ms |
| 2004:01 Err 24v_nf | Bit0: 1: Ненормальное питание канала напряжением 24 B； 0: В норме |

Модуль цифрового ввода

16 Электрические нормативы точечного дискретного вывода

Модуль цифрового вывода SRE2216/SRE2116, 16-канальный цифровой вывод, корпус поставляется с функцией DO, с функцией диагностики модуля.

| Модель | SRE2216 | SRE2116 |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
| Тип вывода | PNP Твёрдого состояния MOSFET | NPN Твёрдого состояния MOSFET |
| Количество точек вывода | 16 |  |
| Потребляемый ток шины (при полной нагрузке 24B постоянного тока) | 29.4mA | 84.6mA |
| Длина кабеля (неэкранированного) | 100m |  |
| Защита от короткого замыкания на выводе | Имеется, электронный формат |  |
| Максимальная нагрузка на лампу | 5W |  |
| “1” Электрический ток на выводе | 0.5A |  |
| Электрический ток утечки | ＜1mA |  |
| Частота переключения |  |  |
| - Максимальная нерезистивная нагрузка | 100HZ |  |
| - Максимальная индуктивная нагрузка | 0.5HZ |  |
| - Максимальная нагрузка на светодиод | 10HZ |  |
| - Максимальная механическая нагрузка | --- |  |
| Испытательный вольтаж изоляции | 500V DC |  |
| Экранирование |  |  |
| - Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |
| - Расстояние канала | Имеется |  |
| Инструкция по дисплею | Зелёный светодиодный дисплей для вывода каждого канала |  |
| Диагностика и предупреждение об электроснабжении системы | Поддерживается |  |
| Рабочая температура | Температура: -20~60℃, Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина×Ширина×Высота） | 15×80×100 mm |  |

Электрические нормативы 32-точечного дискретного вывода

| Модель | SRE2232 | SRE2132 |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
| Тип вывода | PNP Твёрдого состояния MOSFET | NPN Твёрдого состояния MOSFET |
| Количество точек вывода | 32 |  |
| Потребляемый ток шины (при полной нагрузке 24B постоянного тока) | 29.4mA | / |
| Длина кабеля (неэкранированного) | 100m |  |
| Защита от короткого замыкания на выводе | Имеется, электронный формат |  |
| Максимальная нагрузка на лампу | 5W |  |
| “1” Электрический ток на выводе | 0.5A |  |
| Электрический ток утечки | ＜1mA |  |
| Частота переключения |  |  |
| - Максимальная нерезистивная нагрузка | 100HZ |  |
| - Максимальная индуктивная нагрузка | 0.5HZ |  |
| - Максимальная нагрузка на светодиод | 10HZ |  |
| - Максимальная механическая нагрузка | --- |  |
| Испытательный вольтаж изоляции | 500V DC |  |
| Экранирование |  |  |
| - Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |
| - Расстояние канала | Имеется |  |
| Инструкция по дисплею | Зелёный светодиодный дисплей для вывода каждого канала |  |
| Диагностика и предупреждение об электроснабжении системы | Поддерживается |  |
| Рабочая температура | Температура: -20~60℃, относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина×Ширина×Высота） | 30×80×100 mm |  |

Схемы подключения

Схема подключения SRE2116

Схема подключения SRE2216

Схема подключения SRE2132

Схема подключения SRE2232

Пояснение к указательной лампе

3.4.1 Пояснение к указательной лампе SRE2216/SRE2116

| Указательная лампа | Пояснение |
| --- | --- |
| PWR | Яркий свет: питание модуля в норме； Погашенный свет: модуль не имеет источника питания； |
| NET | коммуникационная указательная лампа: Яркий свет: связь в норме Погашенный свет: ошибка со связью |
| LED1~LED16 | При обнаружении сигнала загорается лампа цифрового вывода, соответствующая лампа загорается при обнаружении сигнала. |

3.4.2 Пояснение к указательной лампе SRE2232/SRE2132

| Указательная лампа | Пояснение |
| --- | --- |
| PWR | Яркий свет: питание модуля в норме； Погашенный свет: модуль не имеет источника питания； |
| NET | коммуникационная указательная лампа: Яркий свет: связь в норме Погашенный свет: ошибка со связью |
| LED1~LED32 | При обнаружении сигнала загорается лампа цифрового вывода, соответствующая лампа загорается при обнаружении сигнала. |

Общее пояснение параметра COE

| Параметры | Пояснение |
| --- | --- |
| 2001:01 EtherCATBusErrOutoutEN | Параметры используются для настройки параметров работы выводного канала после отключения связи модуля (эта настройка не сохраняется после отключения питания); 0: Сброс после сохранения выводного сигнала в течение 50 mc； 1: Удержание выводного сигнала； 2: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 10 mc； 3: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 20 mc； 4: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 100 mc； 5: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 500 mc； 6: Выводные данные немедленно очищаются； |
| 2004:01 Err 24v_nf | Бит0: 1: Ненормальное питание канала напряжением 24 B； 0: В норме Бит1: Зарезервирован； Бит2: 1. ВЫПОЛНИТЕ короткое замыкание или перегрузку по току； 0: В норме |

Модуль цифрового ввода-вывода

Электрические нормативы

Модуль цифровых вводов и выводов SRE, 16 цифровых вводов, 16 цифровых выводов, тип NPN/PNP, модуль с функцией диагностики.

| Модель | SRE1332 |  | SRE1432 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |  |
| Потребляемый ток шины 24B (при полной нагрузке) | 89.7mA | 33.5mA |  |
| Особенности ввода |  |  |  |
| Количество точек ввода | 16 |  |  |
| - Значение квоты | 24V DC |  |  |
| - “0” сигнал | Максимально 5V DC, 1mA |  |  |
| - “1” сигнал | Минимально 15V DC, 2.5mA |  |  |
| Особенности ввода | Пропускающий тип | Тип источника |  |
| Допустимый статический электрический ток | 1mA |  |  |
| Испытательный вольтаж изоляции | 500V DC |  |  |
| Длина кабеля (неэкранированного) | Максимальная длина 300m |  |  |
| Длина кабеля (экранированного) | Максимальная длина 500m |  |  |
| Вывод |  |  |  |
| Тип вывода | NPN Твёрдого состояния MOSFET | PNP Твёрдого состояния MOSFET |  |
| Количество точек вывода | 16 |  |  |
| Длина кабеля (неэкранированного) | Максимальная длина 300m |  |  |
| Длина кабеля (экранированного) | Максимальная длина 500m |  |  |
| Защита от короткого замыкания на выводе | Имеется, электронный формат |  |  |
| Максимальная нагрузка на лампу | 5W |  |  |
| “1” Электрический ток на выводе | 0.5A |  |  |
| Электрический ток утечки | ＜1mA |  |  |
| Механический срок службы контакта | -- |  |  |
| Срок службы контактов (номинальная нагрузка) | -- |  |  |
| Частота переключения |  |  |  |
| - Максимальная нерезистивная нагрузка | 100HZ |  |  |
| - Максимальная индуктивная нагрузка | 0.5HZ |  |  |
| - Максимальная нагрузка на светодиод | 10HZ |  |  |
| - Максимальная механическая нагрузка | -- |  |  |
| Испытательный вольтаж изоляции | 500V DC |  |  |
| Экранирование |  |  |  |
| - Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |  |
| - Расстояние канала | Имеется |  |  |
| Инструкция по дисплею | Зелёный светодиодный дисплей для вывода каждого канала |  |  |
| Диагностика и предупреждение об электроснабжении системы | Поддерживается |  |  |
| Рабочая температура | Температура: -20~60℃, относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |  |  |
| Габариты（Длина×ширина×высота） | 30×80×100 mm |  |  |

Схема подключения

Схема подключения SRE1332

Схема подключения SRE1432

Пояснение к указательной лампе

| Указательная лампа | Пояснение |
| --- | --- |
| PWR | Яркий свет: питание модуля в норме； Погашенный свет: модуль не имеет источника питания； |
| NET | коммуникационная указательная лампа: Яркий свет: связь в норме Погашенный свет: ошибка со связью |
| I1~I16 | При обнаружении сигнала загорается лампа цифрового ввода, соответствующая лампа загорается при обнаружении сигнала. |
| Q1~Q16 | При обнаружении сигнала загорается лампа цифрового вывода, соответствующая лампа загорается при обнаружении сигнала. |

Общее пояснение параметра COE

| Параметры | Пояснение |
| --- | --- |
| 2001:01 EtherCATBusErrOutoutEN | Эти параметры используются для установки параметров действия выводного канала после отключения связи модуля: 0: Сброс после сохранения выводного сигнала в течение 50 mc； 1: Удержание выводного сигнала； 2: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 10 mc； 3: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 20 mc； 4: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 100 mc； 5: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 500 mc； 6: Выводные данные немедленно очищаются； |
| 2002:01 LocalDI | Параметры используются для настройки модуля цифрового ввода, задержки DI None: без задержек 1.6ms: DI задержка до 1.6ms 3.2ms: DI задержка до3.2ms 12.8ms: DI задержка до12.8ms 20ms: DI задержка до 20ms 50ms: DI задержка до50ms |
| 2003:01 Fliter time | None: Без фильтрации волн； 1: 1ms； 2: 2ms； 3: 5ms； 4: 10ms； 5: 20ms； 6: 50ms. |
| 2004:01 Err 24v_nf | Бит0: 1: Ненормальное питание канала напряжением 24 V； 0: В норме Бит1: Зарезервирован； Бит2: 1. ВЫПОЛНИТЕ короткое замыкание или перегрузку по току； 0: В норме |

Аналоговый вводной модуль быстрого сбора данных

Двухканальный аналоговый модуль быстрого сбора данных SRE3522 не поддерживает платформу Omron.

Электрические нормативы

| Модель | SRE3522 |
| --- | --- |
| Технические характеристики |  |
| Вольтаж | 18~28V DC |
| Количество вводных каналов | 2 |
| Тип сборки | Вольтаж |
| Диапазон |  |
| Вольтаж | -10V-10V |
| Слово данных |  |
| Биполярный | -32000~32000 |
| Разрешение | 16бит |
| Тип ввода | Дифференциальный ввод |
| Тип отбора | Одновременный |
| Коэффициент избыточного отбора | n = 1...100 Доступно для выбора（Максимально 100 ksamples/s） |
| Максимальная норма отбора | Максимально 10 µs/100 ksps（каждый канал, синхронно） |
| Экранирование |  |
| - Расстояние между каналом и шиной | Имеется |
| Инструкция по дисплею | Зелёный светодиодный дисплей источника питания |
| Часы распределенного типа | Поддерживается |
| Диагностика и предупреждение об электроснабжении системы | Поддерживается |
| Рабочие условия |  |
| Рабочая температура | Температура: -20~60℃, Относительная влажность: 5%~90%（без конденсации） |
| Устойчивость к вибрации/ударам | Соответствует стандартам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Защита от электромагнитных помех/электромагнитного излучения | Соответствует стандартам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Габариты（Длина×Ширина×Высота） | 15×80×100 mm |

Схема подключения SRE3522

Трехпроводный датчик

Четырёхпроводный датчик

*При одностороннем доступе рекомендуется закоротить отрицательный сигнал и отрицательный источник питания.

Датчик напряжения

Датчик напряжения

Пояснение к указательной лампе

| Указательная лампа | Пояснение |
| --- | --- |
| PWR（зелёный свет） | Лампа питания модуля: Яркий свет: питание модуля в норме； Погашенный свет: модуль не имеет источника питания. |
| NET（зелёный свет） | коммуникационная указательная лампа: Яркий свет: связь в норме Погашенный свет: ошибка со связью |

Пояснение к клемме

| Клемма | Пояснение |
| --- | --- |
| A+,A- | Вводная клемма напряжения сбора данных CH0 |
| B+,B- | Вводная клемма напряжения сбора данных CH1 |

Пояснение данных

Период передискретизации сигнала равен: Sample Cycle Time = Sync Unit Cycle Time/Oversampling Factor, минимальный период выборки составляет 10 мкс для выборок.Пример: Время цикла шины составляет 1000 мкс, а количество выборок - 100 раз, тогда период выборки равен 10 мкс.Для каждой 10-кратной выборки значения ее необходимо выполнить 100 раз, а данные накапливаются и передаются в следующем цикле шины.

| Параметры | Пояснение |
| --- | --- |
| Operation Mode: | Используйте выбор номера канала: 2 канала: Выберите два канала 1 канал: Выберите канал (первый канал). |
| Sync Unit Cycle Time (us): | Время цикла, определяемое временем цикла, установленным EtherCAT |
| Oversampling Factor: | Количество проб за цикл: можно отбирать до 100 раз 1: 1 2: 2 3: 4 4: 5 5: 8 6: 10 7: 16 8: 20 9: 25 10: 32 11: 40 12: 50 13: 64 14: 80 15: 100 |
| Sample Cycle Time (us): | Период выборки определяется соотношением между временем цикла и количеством выборок, установленным EtherCAT |

Модуль аналогового ввода

Электрические нормативы

Высокопроизводительный модуль аналогового ввода, точность 16 бит, 4/8-канальный ввод напряжения/тока, с функцией диагностики модуля.

| Модель | SRE3204 | SRE3208 |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
| Вольтаж | 18~28V DC |  |
| Количество вводных каналов | 4 | 8 |
| Тип ввода | Электрический ток/вольтаж |  |
| Диапазон |  |  |
| Вольтаж (однополярный) | 0-10V |  |
| Вольтаж (биполярный) | -10V-10V |  |
| Электрический ток | 0~20mA |  |
| Слово данных |  |  |
| Однополярный | 0~32000 |  |
| Биполярный | -32000~32000 |  |
| Экранирование |  |  |
| - Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |
| Инструкция к дисплею | Зелёный светодиодный дисплей источника питания |  |
| Диагностика и предупреждение об электроснабжении системы | Поддерживается |  |
| Рабочая температура | Температура: -20~60℃, Относительная влажность: 5%~90%（Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина×Ширина×Высота） | 15×80×100 mm | 30×80×100 mm |

Схема подключения модуля

Схема подключения SRE3204

канала 3

канала 2

канала 1

канала 0

- Трëпроводный датчик

- двухпроводный датчик

- Четырёхпроводный датчик

*При одностороннем доступе рекомендуется закоротить отрицательный сигнал и отрицательный источник питания.

Датчик электрического тока

Датчик электрического тока

Датчик напряжения

Датчик напряжения

Примечание: A+ и A- — это вводные каналы сигнала напряжения, AI+ и AI- — вводные каналы сигнала тока. Если необходимо подключить CH0 к сигналу напряжения, он будет подключён к клеммам A+ и A-; если CH0 необходимо подключить к клеммам электрического тока сигнал, он будет подключён к AI+ и AI-; оба канала имеют значение CH0 и занимают один и тот же адрес передачи данных, поэтому можно использовать только один из них,  одновременное подключение невозможно. Другие вводные каналы также подпадают под это правило. Схема подключения, показанная на рисунке, является лишь примером, конкретное устройство может быть подключено в соответствии с вашими собственными потребностями.

Схема подключения SRE3208

- Трëпроводный датчик

- двухпроводный датчик

- Четырёхпроводный датчик

*При одностороннем доступе рекомендуется закоротить отрицательный сигнал и отрицательный источник питания.

Датчик электрического тока

Датчик электрического тока

Датчик напряжения

Датчик напряжения

Примечание: A+ и A- — это вводные каналы сигнала напряжения,  AI+ и AI- — вводные каналы сигнала тока. Если необходимо подключить CH0 к сигналу напряжения, он будет подключён к клеммам A+ и A-; если CH0 необходимо подключить к клеммам электрического тока, он будет подключён к  AI+ и AI-; оба канала имеют значение CH0 и занимают один и тот же адрес передачи данных, поэтому можно использовать только один из них, одновременное подключение невозможно. Другие вводные каналы также подпадают под это правило. Схема подключения, показанная на рисунке, является лишь примером, конкретное устройство может быть подключено в соответствии с вашими собственными потребностями.

Пояснение к клемме

| Клемма | Пояснение |
| --- | --- |
| A+,A- | CH0Вольтаж на ввводе |
| AI+,AI- | CH0Электрический ток на ввводе |
| B+,B- | CH1Вольтаж на ввводе |
| BI+,BI- | CH1Электрический ток на ввводе |
| C+,C- | CH2Вольтаж на ввводе |
| CI+,CI- | CH2Электрический ток на ввводе |
| D+,D- | CH3Вольтаж на ввводе |
| DI+,DI- | CH3Электрический ток на ввводе |

Пояснение к указательной лампе

| Указательная лампа | Пояснение |
| --- | --- |
| PWR | Лампа питания модуля: Яркий свет: питание модуля в норме； Погашенный свет: модуль не имеет источника питания； |
| NET | коммуникационная указательная лампа: Яркий свет: связь в норме Погашенный свет: ошибка со связью |

Общее пояснение параметра COE

Параметры конфигурации не будут синхронизированы при запуске, а также не будут сохранены после сбоя питания или горячего переключения.

| Параметры | Тип данных | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 2004:01 | Err 24v_nf | Bit0: 1: Ненормальное питание канала напряжением 24B； 0: В норме |
| 2005:01 | Channel Num | 0: Включить 4 канала； 1: Включите первый 1 канал； 2: Включите первые 2 канала； |
| 2005:02 | Channel Time | Время обновления каналов: 0: 400us； 1: lms； 2: 2ms； 3: 5ms； 4: 10ms； 5: 20ms； |
| 2005:03 | Channel Type | Каждый BIT соответствует каналу: например Bit0: Соответствует CH0； Bit1: Соответствует CH1； ........ Установите значение обнаружения: 0: Вольтаж ±10B； 1: Электрический ток 0-20mA； |

Модуль аналогового вывода

Электрические нормативы

Модуль аналогового вывода SRE4204, 4-канальный вольтаж или электрический ток, ± 10B или 0 ~ 20 mA, функция диагностики модуля, 16-битная точность, монтаж на рейку диаметром 35 mm.

| Модель | SRE4204 | SRE4208 |
| --- | --- | --- |
| Вольтаж | 18~28V DC |  |
| Количество выводных каналов | 4 | 8 |
| Диапазон |  |  |
| Вольтаж (однополярный) | 0~10V |  |
| Вольтаж (биполярный) | -10~10V |  |
| Электрический ток | 0~20mA |  |
| Вольтаж | -32000~32000, полный диапазон |  |
| Электрический ток | 0~32000, полный диапазон |  |
| Экранирование |  |  |
| - Расстояние между каналом и шиной | Имеется |  |
| Инструкция по дисплею | Зеленый светодиодный дисплей источника питания |  |
| Диагностика и предупреждение об электроснабжении системы | Поддерживается |  |
| Рабочая температура | Температура: -20~60℃, Относительная влажность: 5%~90%(Без конденсации） |  |
| Габариты（Длина×Ширина×Высота） | 15×80×100 mm | 30×80×100 mm |

Схема подключения модуля

Схема подключения SRE4204

Нагрузка напряжения тока канала 3

Нагрузка электрического тока канала 3

Нагрузка электрического тока канала 2

Нагрузка напряжения тока канала 0

Нагрузка электрического тока канала 1

Нагрузка электрического тока канала 0

Нагрузка напряжения тока канала 2

Нагрузка напряжения тока канала 1

Схема подключения SRE4208

Нагрузка электрического

тока канала 2

Нагрузка электрического

тока канала 7

Нагрузка электрического

тока канала 6

Нагрузка электрического

тока канала 5

Нагрузка напряжения тока канала 5

Нагрузка электрического

тока канала 4

Нагрузка напряжения тока канала 4

Нагрузка электрического

тока канала 3

Нагрузка электрического

тока канала 1

Нагрузка электрического

тока канала 0

Нагрузка напряжения

тока канала 3

Нагрузка напряжения

тока канала 2

Нагрузка напряжения

тока канала 1

Нагрузка напряжения

тока канала 0

Нагрузка напряжения тока канала 7

Нагрузка напряжения тока канала 6

Пояснение к указательной лампе

| Указательная лампа | Пояснение |
| --- | --- |
| PWR | указательная лампа питания: Яркий свет: питание модуля в норме； Погашенный свет: модуль не имеет источника питания； |
| NET | коммуникационная указательная лампа: Яркий свет: связь в норме Погашенный свет: проблемы со связью |

Пояснение к клемме

7.4.1 Пояснение к клемме SRE4204

| Клемма | Пояснение |
| --- | --- |
| V0, M0 | CH0Вольтаж на выводе |
| I0, M0 | CH0Электрический ток на выводе |
| V1, M1 | CH1Вольтаж на выводе |
| I1, M1 | CH1Электрический ток на выводе |
| V2, M2 | CH2Вольтаж на выводе |
| I2, M2 | CH2Электрический ток на выводе |
| V3, M3 | CH3Вольтаж на выводе |
| I3, M3 | CH3Электрический ток на выводе |

7.4.2 Пояснение к клемме SRE4208

| Клемма | Пояснение |
| --- | --- |
| V0, M0 | CH0 Вольтаж на выводе |
| I0, M0 | CH0Электрический ток на выводе |
| V1, M1 | CH1Вольтаж на выводе |
| I1, M1 | CH1Электрический ток на выводе |
| V2, M2 | CH2Вольтаж на выводе |
| I2, M2 | CH2Электрический ток на выводе |
| V3, M3 | CH3Вольтаж на выводе |
| I3, M3 | CH3Электрический ток на выводе |
| V4, M4 | CH4Вольтаж на выводе |
| I4, M4 | CH4Электрический ток на выводе |
| V5, M5 | CH5Вольтаж на выводе |
| I5, M5 | CH5Электрический ток на выводе |
| V6, M6 | CH6Вольтаж на выводе |
| I6, M6 | CH6Электрический ток на выводе |
| V7, M7 | CH7 Вольтаж на выводе |
| I7, M7 | CH7Электрический ток на выводе |

Общее пояснение параметра COE

| Параметры | Тип данных | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 2001:01 | EtherCATBusErrOutputEN | Эти параметры используются для установки параметров действия выводного канала после отключения связи модуля: 0: Сброс после сохранения выводного сигнала в течение 50 мс； 1: Удержание выводного сигнала； 2: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 10 мс； 3: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 20 мс； 4: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 100 мс； 5: Очистить после сохранения выводного сигнала в течение 500 мс； 6: Выводные данные немедленно очищаются； |
| 2004:01 | Err 24v_nf | Бит0: 1: Ненормальное питание канала напряжением 24 В； 0: Нормальное. |
| 2005:01 | Channel Type | Каждый BIT соответствует каналу: например Bit0: Соответствует CH0； Bit1: Соответствует CH1； ........ Установите конфигурацию диапазона каналов: 0: ±10 V 1: 0-20мА/ 0-10V |

Примеры использования

Инструкции по подключению соединителя SRE8200 к главной станции BEIFU

Коммуникационное соединение

Схема передачи данных, как показано на рисунке ниже:

Программирующий

компьютер

Примечание:

- Модули имеют свои собственные соответствующие XML-файлы, которые необходимо добавить, прежде чем их можно будет использовать.

- 8.1.2 Конфигурация оборудования

- Конфигурация оборудования приведена в следующей таблице:

| Компоненты | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Программирующий компьютер | 1шт. | Установка программного обеспечения TwinCAT3 |
| SRE8200 | 1шт. | Устройство для связи EtherCAT |
| SRE1116 | 1шт. | Модуль цифрового ввода |
| SRE2116 | 1шт. | Модуль цифрового вывода |
| SRE3204 | 1шт. | Модуль цифрового ввода |
| SRE4204 | 1шт. | Модуль цифрового вывода |
| Сетевой кабель | - N-шт. |  |
| 24B Импульсный источник питания | 1шт. |  |

8.1.3 Установка файлов-XML

Установите XML-файл в TwinCAT3, папка по умолчанию в примере -

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”, как показано на рисунке ниже:

8.1.4 Новая конструкция и конфигурация

Откройте программное обеспечение TwinCAT3 и создайте новый проект, как показано на рисунке ниже:

Отсканируйте SRE8200 и его расширенный ввод-вывод, подключенный к компьютеру, в проекте, выберите Ввод-вывод>Устройства>Сканирование, как показано на рисунке ниже:

Модуль, который был успешно отсканирован, показан на рисунке ниже:

8.1.5 Мониторинг данных

Выберите модуль ввода-вывода, который будет отслеживаться на TwinCAT3, и выберите данные, которые будут отслеживаться для мониторинга:

Цифровые вводы и выводы:

Аналоговый ввод и вывод:

Пример передачи между SRE2116 и TwinCAT3

Передача данных

Схема передачи, как показано на рисунке ниже:

Программирующий

компьютер

8.2.2 Конфигурация оборудования

Конфигурация оборудования приведена в следующей таблице:

| Компоненты | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Программирующий компьютер | 1шт. | Установка программного обеспечения TwinCAT3 |
| SRE8200 | 1шт | Устройство для связи EtherCAT |
| SRE2116 | 1шт | Высокопроизводительный модуль аналогового вывода |
| SRE1116 | 1шт | Высокопроизводительный модуль аналогового ввода |
| Сетевой кабель | 1шт |  |
| 24V Импульсный источник питания | 1шт |  |

8.2.3 Установка файлов-XML

Установите XML-файл в TwinCAT3, папка по умолчанию в примере -

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT ”, как показано на рисунке ниже:

Примечание: Высокопроизводительные модули имеют свои собственные соответствующие XML-файлы, которые необходимо добавить, прежде чем их можно будет использовать.

8.2.4 Новая конструкция и конфигурация

Откройте программное обеспечение TwinCAT3 и создайте новый проект , как показано на рисунке ниже:

Отсканируйте ECT SRE8200 и его расширенный ввод-вывод, подключенный к компьютеру, в проекте, выберите Ввод-вывод>Устройства>Сканирование, как показано на рисунке ниже:

Модуль, который был успешно отсканирован, показан на рисунке ниже:

8.2.5 Мониторинг данных

Выберите модуль ввода-вывода, который будет отслеживаться на TwinCAT3, и выберите данные, которые будут отслеживаться для мониторинга:

8.3.Пример передачи между SRE3204 и TwinCAT3

8.3.1 .Передача данных

Схема передачи данных, как показано на рисунке ниже:

Программирующий

компьютер

8.3.2 . Конфигурация оборудования

Конфигурация оборудования приведена в следующей таблице:

| Компоненты | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Программирующий компьютер | 1 шт. | Установка программного обеспечения TwinCAT3 |
| SRE8200 | 1 шт. | Устройство для связи EtherCAT |
| SRE3204 | 1 шт. | Высокопроизводительный модуль аналогового ввода |
| SRE4204 | 1 шт. | Высокопроизводительный модуль аналогового вывода |
| Сетевой кабель | 1 шт. |  |
| 24B Импульсный источник питания | 1 шт. |  |

8.3.3. Установка файлов-XML

Установите XML-файл в TwinCAT3, папка по умолчанию в примере -

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT ”, как показано на рисунке ниже: Примечание: Высокопроизводительный модуль имеет свой собственный соответствующий XML-файл, вам необходимо добавить XML-файл, чтобы использовать его.

8.3.4. Новая конструкция и конфигурация

Откройте программное обеспечение TwinCAT3 и создайте новый проект, как показано на рисунке ниже:

Отсканируйте SRE8200 и его расширенный ввод-вывод, подключенный к компьютеру, в проекте, выберите Ввод-вывод>Устройства>Сканирование, как показано на рисунке ниже:

Модуль, который был успешно отсканирован, показан на рисунке ниже:

8.3.5. Мониторинг данных

Выберите модуль ввода-вывода, который будет отслеживаться на TwinCAT3, и выберите данные, которые будут отслеживаться для мониторинга:

8.4.Пример передачи между SRE3522 и TwinCAT3

8.4.1 Передача данных

Схема передачи данных показана ниже:

Программирующий

компьютер

8.4.2. Конфигурация оборудования

Конфигурация оборудования приведена в следующей таблице:

| Компоненты | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Программирующий компьютер | 1шт. | Установка программного обеспечения TwinCAT3 |
| SRE8200 | 1шт. | Устройство для связи EtherCAT |
| SRE3522 | 1шт. | Модуль быстрого сбора аналоговых данных |
| Сигнальный генератор | 1шт. |  |
| Сетевой кабель | 1шт. |  |
| 24V Импульсный источник питания | 1шт. |  |

8.4.3. Установка XML-файлов

Установите XML-файл в TwinCAT3, папка по умолчанию в примере - это

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”, как показано на рисунке ниже: Примечание: Высокопроизводительные модули имеют свои собственные соответствующие XML-файлы,которые необходимо добавить, прежде чем их можно будет  использовать.

8.4.4. Новая конструкция и конфигурация

Откройте программное обеспечение TwinCAT3 и создайте новый проект, как показано на рисунке ниже:

Отсканируйте SRE8200 и его расширенный ввод-вывод, подключенный к компьютеру, в проекте, выберите Ввод-вывод >Устройства>Сканирование, как показано на рисунке ниже:

Модуль, который был успешно отсканирован, показан на рисунке ниже:

8.4.5. Мониторинг данных

Выберите нужный канал на TwinCAT3 для мониторинга данных:

  - Приложение Описание параметров конфигурации

  - Описание функции запуска TwinCAT3

Параметры модуля расширения задаются в СOЕ без функции сохранения. При каждом повторном сканировании модуля ввода-вывода или повторном включении питания конфигурация модуля ввода-вывода будет восстановлена до заводских настроек. Задайте параметры модуля ввода-вывода расширения в элементе запуска и записывайте параметры при каждом подключении. В том же проекте конфигурация параметров модуля ввода-вывода остаётся неизменной после повторного включения питания.

Например, настройка диапазона канала CH1 - CH4 SRE4204 на 0 - 20mA / 0 - 10V

После завершения настройки параметров вам необходимо обновить данные до параметров COE. В это время параметры вступают в силу и сохраняются после сбоя питания. После повторного сканирования устройства настройки будут восстановлены до исходной конфигурации.

Примечание: При настройке параметров для SRE3204/SRE3208 разные параметры могут быть настроены только в разных каталогах параметров. Например, щёлкните по первому каталогу параметров, чтобы задать первый параметр в каталоге параметров, и щелкните по второму каталогу параметров, чтобы задать второй параметр в каталоге параметров. Если вы настраиваете один и тот же параметр в трех параметрах каталога будет заменен на последний параметр, и  будет выполнен последний настроенный параметр.

  - Codesys Описание параметров модуля расширения для начальной настройки параметров

Функция сохранения параметров модуля расширения отсутствует. При каждом повторном сканировании или включении модуля ввода-вывода конфигурация модуля ввода-вывода устанавливается на заводе-изготовителе.Задайте параметры модуля ввода-вывода расширения в разделе Параметры запуска и записывайте их в устройство связи при каждом подключении. В том же проекте включение питания повторяется, и конфигурация параметров модуля расширения остается прежней.

Просканируйте устройство, нажмите на модуль, в котором необходимо изменить параметры, выберите параметры запуска и просмотрите содержимое параметров, которые можно изменить.

Измените параметры с помощью выпадающего списка, и параметры загрузки вступят в силу после завершения изменения.

  - sysmac studio Описание функции настройки параметров инициализации

Функция сохранения параметров модуля расширения отсутствует. При каждом сканировании или повторном включении модуля ввода-вывода конфигурация модуля ввода-вывода устанавливается на заводе-изготовителе. Задайте параметры модуля ввода-вывода расширения в разделе Параметры запуска и записывайте их в устройство связи при каждом подключении. В том же проекте включение питания повторяется, и конфигурация параметров модуля расширения остается прежней.

После сканирования устройства нажмите на модуль, в котором вам нужно изменить параметры, выберите «Изменить настройки параметров инициализации».

Выберите параметры в раскрывающемся списке.