## 大金
红色为冷水机 大金故障代码
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | H | C | J | E | F
室内机 | A | 外部保护装置动作 | 内机P板 ROM 不良 | 风扇连锁器动作 | 排水水位异常 33H | 热交(1)温度异常 冷水冻结保护 | 热交(2)温度异常 | 风机过负荷过电流堵转 | 风向摆动电动机堵转 | AC输入过电流 | 电子膨胀阀异常 20E | 加热器过热 | 错误或者滤网赃污 | 空负载运作 | 容量设定不良 | 给水不足冷水断水 | 加湿器错误水位超限
| C | 传感器异常 |  |  | 排水水位传感器异常 | 热交(1)温度传感器异常 R2T | 热交(2)温度传感器异常 R3T | 风机过负荷过电流联锁检 测用传感器异常 | 风向调整电动机堵转检测 用传感器异常 | AC输入电流传感器异常 | 吸入空气温度传感器异常 入口水温异常 | 吹出空气温度传感器异常 出口水温异常 | 污垢感应器异常 | 湿度传感器异常 | 遥控器内温度传感器异常 | 辐射传感器异常 | 高压压力开关不良
室外机 | E | 保护装置动作 | 室外机P板不良 |  | 高压.压力(HPS) NO.1 (HPS) | 低压.压力(LPS) NO.1(LPS) | 压机过负荷堵转 N0.1 温差 | 压机过电流堵转 | 室外风机过电流过负 荷堵转压机过热 | AC输入过电流 N0.1 制冷EV故障 | 电子膨胀阀错误 N0.1 制热EV驱动故障 |  | 泵过电流堵转 | 进水水温连锁动作 | 现场追加保护装置动作压力 控制板 | 排水水位异常 | 蓄热单元异常
| H | 传感器异常 | 空气温度传感器异常 | 电源传感器异常 | 高压.压力开关不良 | 低压.压力开关不良 | 压机过负荷传感器 | 压机过电流堵转检测 用传感器异常 | 风机过电流过负荷堵转检 测用传感器异常 | AC输入电流传感器异常 | 室外温度传感器R1T 异常外气 TH3 | 吹出空气温度传感器异常 | 泵过电流联锁检测用传感器异常 | 水温传感器异常 | 外机水系统异常 | 排水水位传感器异常 | 蓄热单元警告
| F | 0: N0.1 N0.2系统共同 保护装置动作; 1: N0.1系统保护装置动作; 2: N0.2系统保护装置动作; 3: 排出管温度异常 NO.1; 6: 热交(1)温度异常 冷媒过量 | 吐出压力异常 | 油温异常 | 吸入压力异常 |  | 油压异常风机异常 | 油面异常
| J | 制冷温度传感器异常 | 压力传感器异常 | 电流传感器异常 | 排出管温度传感器异常 NO.1 TH4 不良 | 低压相当饱和温度传感器异常 | 吸入管温度传R2T 感器异常 NO.1 TH12 不良 | 热交(1)温度 R4T传感器异常 NO.1 TH5 不良 | 集流管温度热敏异常 NO.2 TH8 不良m | 均油管液管温度传感器R7T异常 | 集液气管温度传感器R5T异常 | 排出压力传感器异常 NO.1 | 油温传感器R5T异常 | 吸入压力传感器异常 NO.1 |  | 油压传感器异常风机异常 | 油面传感器异常
| L | INV 系统不良或INV保护 装置动作 |  |  | 开关箱内温度上升 | 散热风扇(功率管)温度上升 | DC 输出过电流压机(瞬间） | AC输出过电流压机(瞬间） | 空调机综合输入过电流 | 变频电流异常压机过载 | 变频启动不良失速防止压机堵转 | 电源故障大功率管异常电源异常 |  | 变频器.外机之间传送不良 NO.1
| P | 制冷剂不足(冰蓄热机) | 缺相，三相不平衡变频脉 动保护 |  | 开关箱内温度上升传感器不良 | 散热风扇(功率管)温度上升 传感器不良 | DC 输出电流传感器不良 | AC 或DC 输出电流传感器不良 | 空调机总和输入电流传感器不良 | [5 empty] | 室外机容量设定不良
系统 | U | 制冷剂不足低压力下降 | 反相（缺相） | 电源异常 | 传送不良，试运转 控制面板通讯不良 | 室内-外传送不良 BS 不良 | 内机遥控器传送设定不良 遥控器至主机 | 内机间传送不良 | 外机间或蓄热单元间传送不良 | 主副遥控器间传送不良 遥控器之间 | 同一系统内传送不良 有内机断电 | 现场组合设定不良.超台数 遥控器设定温度 | 制冷剂充入过量 系统地址有错 | 集中地址设定重复 传输故障 | 内机与集中控制器传送不良 扩展板通信 | 集中控制内机间传送不良 控制传送不良 | 配线.配管不一致
| M | 1: 集中控制P板不良; 8: 集中.日程控制通信不良 | 连接集中设备组合不良 |  | 集中控制地址重复
其它 | 3 |  | 环境湿度传感器异常 | 外部设备湿度传感器异常 | 供气温度传感器异常 | 环境温度传感器异常 | 外部设备温度传感器异常 | 遥控器温度传感器异常 |  |  |  | 漏水传感器 (1) 异常 | 漏水传感器(2异常) | 凝露传感器异常
| 4 | 0: 加湿阀异常; 1: 冷水阀异常; 2: 温水阀异常; 3: 冷水热交异常; 4: 温水热交异常
| 5 | 1: 供气风扇电动机过电流过负载; 2: 换气风扇 电动机过电流过负载; 3: 供气侧 INV 异常; 4: 换气侧 INV异常
| 6 | 综合异常 | P 板不良 | 臭氧浓度异常 | 污染传感器异常 | 室内气体温度传感器异常 | 室外气体温度传感器异常 |  |  | 高电压系统异常 |  | 风门挡板系统异常(热敏) | 门开关连接器异常 | 加湿元件更换 | 高性能过滤器更换 | 脱臭催化剂更换 | 简单遥控器不良
| 7 | N0.2 压机过热 | N0.2 压机过流 | N0.2 风机过流 | N0.2 高压异常 | NO.2 低压异常 | N0.2 低压感应异常 | N0.2 高压感应异常 | NO.1风机连锁故障 | N0.2 风机连锁故障
| 8 | 进水热敏TH1 不良 | 出水热敏TH2 不良 | N0.1 冷媒热敏 TH10 不良 | N0.2 冷媒热敏 TH11 不良 | N0.1 热交热敏 TH6 不良 | N0.2 热交热敏 TH9 不良 | N0.2 排气热敏TH7 不良 |  | N0.2 压机排气温度 | (板交)水热交热敏冻结 | 冷冻保护 |  |  |  | N0.1 制热吸入热敏 TH14 （背面） | N01 制热吸入热敏 TH15 (正面）
| 9 | AXP 水泵连锁 | N0.2 冷热EV 故障 | N0.2 制热吸入热敏 TH13不良 |  |  | N0.1 变频故障 | N0.2 变频故障 | 热储存件不良 | 热储存盐水泵 | 热储存水箱 |  |  |  |  | NO.2 制热吸入热敏 TH14不良 （背面） | N02 制热吸入热敏 TH15不良 (背面)

## 东芝
错误码 | 原因
E0 | 室内或室外E方参数故幢
E01 | 室内机和遥控器间通信错误
E02 | 遥控器发送错误
E03 | 室内机和遥控器间通讯错误室内
E04 | 室外通讯回路错误
E06 | 室内机数量减少
E07 | 内外机通讯回路错误
EO8 | 室机地址重复
E09 | 主遥控器重复
E1 | 室内外机通信故障
E10 | 室内P。C板组件间通讯错误
E12 | 自动地址启动错误
E15 | 在自动地址期间室内机组无响应
E16 | 连接的室内机组数量/容量超出00容量超出01室内机数量
E18 | 主室内机与从属机通讯错误
E19 | 室外主机教量错误
E2 | T2传感器故障
E20 | 在自动地址期间连接的其他系统机组
E23 | 外机间通讯发送错误
E25 | 副外机地址重复
E26 | 连接的外机数量减少
E28 | 副外机错误
E3 | T3传感器故障
E31 | IPDU通讯,错误01IPD错误02 IPD错误03 PDU12错误
E4 | T4传感器故障
E5 | 主控板与显示板通讯故障
E6 | 室内温度传感器故障
E7 | 室外直流风机故障
E8 | 室内外通信故障
E9 | 开关门故障
Eb | 室内直流风机失速
FO1 | 室内TCJ传感路错误
F02 | 室内TC2传感路错误
F03 | 室内TC1传感路错误
F04 | TD1传感器错误
F05 | TD2传感器错误
F06 | TE1传感路错误
F07 | TL传感器错误
FO8 | TO传感器错误
F10 | 室内TA传感器错误
F12 | TS1传感路错误
F13 | TH传感器错误
F15 | 室外温度传感器(TE1，TL2)电线接错
F16 | 室外压力传感器(Pd，TL)电缆接错。
F23 | Ps传感器错误
F24 | Pd传感器错误
F29 | 室内其他错误
F31 | 室外EEPROM错误
HO1 | 压缩机停止
H02 | 压缩机错误(锁死)
H03 | 电流检测回路系统错误
H04 | 压缩机1外壳恒温器动作
H06 | 低压保护运行
H07 | 检测油位下降的保护
H14 | 压缩机2外壳恒温器动作
H16 | 油位检测温度传感器错误MG-SW错误OCR动作
LO | 蒸发器低温限频
L03 | 主室内机重复
L04 | 室外机系统地址重复
L05 | 优先级室内机重复
L06 | 优先室内机数量
L07 | 单独室内机上的群组线路
L08 | 室内群组/地址未设定
L09 | 室内机容量未设定
L1 | 冷凝器高温限频
L10 | 室外机容量未设定
L2 | 压缩机排气高温限频
L20 | 中央控制地址重复
L28 | 连接的室外机数量超过
L29 | IPDU数量错误
L3 | 电流限频
L30 | 室外机从外侧连接
L31 | 扩展IC错误
P0 | IPM模块保护
P01 | 室内风扇错误
P03 | 排气温度TD1错误
P04 | 高压SW的错误
P05 | 开相 负相
P07 | 散热片过热错误
P1 | 电压过高或过低保护
P10 | 室内溢流故障
P12 | 室内风扇马达错误
P13 | 室外机液体回流检测错误
P15 | 气体泄漏检测(TSI条件)
P17 | 排气温度TD2错误
P19 | 4通阀运行错误
P2 | 电子膨胀阀故障显示
P20 | 高压保护运行
P22 | 室外风扇IPDU错误
P26 | GTr短路保护错误
P26-01 | 压缩机1，2G-TR短路保护错误
P26-02 | 压缩机2G-TR短路保护错误
P29 | 压缩机位置检测回路错误
P31 | 其他室内机错误(群组副室内机错误)
P4 | 室内蒸发器高、低温保护关压缩机
P5 | 冷凝器高温保护关压缩机
P6 | 直流变频压缩机位置保护
P7 | 室外排气温度过高关压缩机
P9 | 防冷风关风机
PA | 格栅保护
Pd | 电流保护
U1 | 电源反相

## 日立
日立空调代码
故障代码 | 故障内容 | 故障原因
1 | 保护装置动作(室内机) | 风扇电机、排水泵、PCB、继电器故障
2 | 保护装置动作(室外机) | 压缩机故障、冷媒过量、PSH动作
3 | 室内机(室外机)和室外机(室内机) 通讯故障 | 1、空调室内外机连机信号线与供外机电源线交织缠绕，或有其它高频信号线与空调信号线平行布线产生电源干扰、PCB故障、保险丝断开2、室内外机连机信号线断3、室内外机电脑板或通讯元件故障
4 | 变频器和控制PCB之间通讯故障 | PCB之间的通讯故障
4* | 风扇控制不正常 | 风扇控制通讯错误
5 | 电源线异常 | 电源线的相位接反
6* | 风机模块上的电容故障 | 室外机电源电压过低、风扇模块故障
6 | 压缩机变频模块电压异常 | 电压波动、接线错误或保险丝断
7 | 排气过热度低 | 制冷剂加注过量、传感器故障或电子膨胀阀被锁定在全开状态
8 | 排气温度过高 | 系统中的制冷剂不足、泄露、传感器故障或电子膨胀阀诸菜成被锁定在含闭状态
9 | 保护装署动作动作 | 风扇电机故障
11 | 回风温度传感器 | 传感器或接线故障
12 | 送风温度传感器 | 传感器或接线故障
13 | 防洗结(液管温度) 传感器 | 传感器或接线故障
14 | 气管溜度传感器 | 传感器或接线故障
15 | 室外新风温度传感器 | 传感器或接线故障
19 | 风扇电机保护传感器 | 风扇电机故障
21 | 高压压力传感器 | 传感器或接线故障
22 | 室外环境温度传感器 | 传感器或接线故障
23 | 压缩机顶部温度传感器 | 传感器或接线故障
24 | 室外热交换器温度传感器 | 传感器或接线故障
29 | 低压力传感器 | 传感器或接线故障
31 | 室内机和室外机的容量设定不正确 | 容量代码设定错误，室内机合计容量代码过大过小
32 | 和其他室内机的通讯异常 | 其他室内机电源、PCB故障。同一制冷系统的其他室内机故障
35 | 室内机的编号设定不正确 | 同一制冷循环存在相同编号的室内机
38 | 室外机的保护电路异常 | 室外机PCB故障、接线错误，和室内机PCB连接不正确
39 | 压缩机运行电流异常 | 过电流、保险丝熔断或电流传感器故障
41 | [压力]制冷过负荷(有可能高压保护动作) | 室外机盘管温度高于55°C，并且压缩机排气温度高于95°C时，室外机保护装置动作
42 | [压力]制热过负荷(有可能高压保护动作) | 室内机防冻结保护传感器温度高于55°C，并且压缩机排气温度高于95°C时，室外机保护装置动作。
43 | 压比过低保护启动 | 压缩机或变频器故障
44 | 低压过高保护启动 | 室内制冷过载、制热室外温度过高、电子膨胀阀锁定在全开状态
45 | 高压过高保护启动 | 过载、冷媒过量、热交换器堵塞
47 | 低压过低保护启动 | 冷媒不足
51 | 变频器电流传感器异常 | 变频器PCB上的电流传感器故障
52 | 过电流保护启动 | 过载、过电流、压缩机堵转
53 | ISPM保护启动 | ISPM自动停止(过电流、低电压和过载
54 | 变频器散热片温度过高 | 变频器散热片传感器异常、室外风扇异常
55 | 变频器]IPM或PCB2不正堂 | IPM或PCB2故障
56 | 室外风扇位置检测异常 | 检测回路通讯故障
57 | 风扇电机控制器保护 | 动作过电流、风扇电机控制器散热片故障
58 | 风扇电机控制器故障 | 风速异常
59 | [变频器]变频器散热片的温度传感器不正常 (对于变频器散热片的温度) | 连接松动，没有接线，断路
b1 | [室内机序号设定] 地址，制冷剂系统设定错误 | 通过系统序列号或室内机地址设定了超过64台的室内机
E01 | 一个小时四次模块保护
E03 | 一个小时三次排气温度保护
E1 | 室内机主控板电脑板与操作面板通讯故障
E2 | 室内机主控板电脑板与操作面板通讯故障
E3 | 室内机主控电脑板与操作面板间通信不良
E4 | SCE室外部分异常
E5 | SCE室外部分异常
E6 | SCE室内部分异常
E7 | SCE室内部分异常
EE | 压缩机压缩机保护 | 在6小时内出现3次故障代码给压缩机带来故障
F04 | 室内机和室外机之间通讯异常/室外机和室外机之间通讯的常/室外机基板和压机驱动板通讯异常 | 操作回路的插线商子松脱、断线、接线错误/室外机电源OFF、保险熔断/通讯错误、断线、接线错误
F05 | 室内机编号错误
F06 | 变频电压异常 | 电源电压波动，接线错误或供电线路容量不足
F1 | 室内热交换温度传感器不良
F2 | 室内热交换温度传感器不良
F4 | 室外热敏电阻故障
F5 | 室外热敏电阻故障
F6 | 室外热敏电阻故障
F7 | 室外热交换温度传感器C2不良
F8 | 室外空气温度传感器不良
H1 | 压缩机超负荷
H2 | 压缩机电流过大
H3 | 压缩机过流监测电路异常
P01 | 室内板与室外板2分钟通讯不上保护 | 1.空调室内外机连机信号线与供外机电源线交织缠绕，或有其它高频信号线与空调信号线平行布线产生电源干扰;2.室内外机连机信号线断;3、室内外机电脑板或通讯元件故障
P02 | IPM模块保护 | IPM因外部过载、短路、电压不足、过热造成过电流，2、IPM内部区短路，3、电流检测装置故障;IPM配置规格与实际需要不相符;5、控制主板故障6、温度传感器故障7、IPM模块与散热器固定不牢8、压缩机故障
P03 | 高低电压保护
P04 | 室内温度传感器开路或短路
P05 | 反相或不良相位 | 1、电源反相 2、电源开相 3、电源端子部插件接触不良 4.家小机由脑点不自
P05* | 室外温度传感器开路或短路
P06 | 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) | 1.外机压缩电容失效。2.空调线路堵塞
P07 | 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 | 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 | 室外排气温度过高关压缩机
P1 | 室内风扇保护器动作
P10 | 压缩机顶部温度保护
P11 | 化霜或防冷风
P12 | 室内风机温度过热
P13 | 室内板与开关板2分钟通讯不上
P16 | 排气过热度降低重试
P17 | 功率模块电流异常
P2 | 室外风扇或压缩机热保护器动作
P2 | 模块保护
P3 | 压缩机过热保护
P4 | 高压保护
P5 | 相序错误开关板显示代码

## 三菱重工
三菱重工中央空调故障代码表（V.2017)
故障代码 | 故障内容
E01 | 遥控器通信故障
E02 | 重复的室内机地址
E03 | 室内外机通信未建立
E04 | 室内机地址码设定错误
E05 | 运转期间的通信故障
E06 | 室内机热交换器温度传感器异常
E07 | 室内回风温度传感器异常
E08 | 制热内机热交温度过高
E09 | 室内机浮子开关动作(排水不良)
E10 | 单个遥控器控制的室内机多于16台
E11 | 多个遥控器的地址设置错误
E12 | 地址码设置错误
E13 | 风扇电机故障
E16 | 室内机风扇电机异常(直流电机)
E18 | 遥控器地址码设置错误
E19 | 室内机运转检查排水电机检查
E20 | 室内机风扇电机转速异常(直流电机)
E21 | FDT机组滤网开关未闭合
E22 | 内机未能识别(外机主板程序不匹配)
E28 | 遥控器温度传感器
E30 | 室内机和室外机的连接不匹配
E31 | 重复的室外机地址号
E32 | 在初级侧打开电源L3相位
E35 | 制冷管高压异常
E36-1 | 1号压缩机排气管温度故障
E36-2 | 2号压缩机排气管温度故障
E36-3 | 液体溢出异常(压缩机吸气管温度过低)
E37 | 室外机热交换器和过冷盘管温度传感器异常1~4(R1-4);-5(SC)-6(H)
E38 | 环境空气温度传感器异常
E39 | 排气管温度传感器异常
E40 | 高压故障(已激活 63H1-1)
E41 | 功率晶体管过热
E42 | 电流切断
E43 | 内机超容量或内机丢失
E44-1,-2 | 液体溢出异常
E45 | 变频板和室控制之间的通信故障
E46 | 相同网络中存在混合的地址设置
E47 | PAC机过电流
E48-1 | 室外风扇电机1异常
E48-2 | 室外风扇电机2异常
E49 | 低压保护
E51 | 功率晶体管过热、变频器不良
E53/E55 | Tho-S异常，Tho-C1异常
E54-1 | 低压传感器断开/输出故除
E54-2 | 高压传感器断开/输出故障
E56 | Tho-P1、Tho-P2异常
E57 | 制冷剂不足
E58 | 由失步引起的压缩机异常
E59 | 压缩机启动失败
E60 | 压缩机转子检测异常
E61 | 主子机通讯故障
E63 | 紧急停止
E75 | 集中控制器异常
E79 | 集中控制室内机未连接
E85 | 基板设定错误
OPE-03 | 室外机组合无效(注意-K机组组合)
DPE-07 | 主板程序与设定不匹配
OPE-10 | 子机执行试运转，抽空运转无效

## 格力
格力故障代码
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | H | G | L | E | F | J | P | U | B | D | N | Y
室内 | L | 室内机故障《统一) | 内风机保护 | 辅热保护 | 水满保护 | 线控器供电异常 | 防冷冻保护 | 模式冲突 | 无主内机 | 电源供电不足 | 一控多机内机台数不一 致HBS网络) | 一控多机内机系列不一 致(HBS网络) | 空气质量严重浑浊报警 | 内外机机型不匹配 | 水流开关故障 | EC直流水泵转速异常 | 分水阀设置故障 | 功能拨码设置错位 | PG电机过零故障 | 热回收系统一控多机内机 分支不一致 | 再热除湿系统一控多机 内机不一致
| D |  | 室内电路板不良 | 水箱下水温度感温包故障 | 环境温度传感器故障 | 入管温度传感器故障 | 中部温度传感器故障 | 出管温度传感器故障 | 湿度传感器故障 | 水温异常 | 跳线帽故障 | 内机网络地址异常 | 线控器电路板异常 | 容量拨码设置异常 | 出风感温包故障 | 室内CO，传感器故障 | 上水温度感温包故障 | 回水感温包故障 | 地暖进水管感温包故障 | 地暖出水管感温包故障 | 特殊代码，机组调试状态 | 太阳能温感包故障 | 扫风部件故障 | 水温传感器故障
| Y | 1: 入管温度传感器2故障; 2: 出管温度传感器2故障; 7: 新风进风温度传感器故障; 8: 室内空气盒子传感器总故障 | IFD故障
室外 | E | 0: 室外机故障(统一); 1: 高压保护; 2: 排水低温保护; 3: 低压保护; 4: 压缩机排气温度过高保护 | [10 empty] | 驱动模块温度偏低保护
| F | 外机主板不良 | 高压传感器故障 |  | 低压传感器故障 |  | 压缩机1排气温度传感器故障 | 压缩机2排气温度传感器故障 | 压缩机3排气温度传感器故障 | 压缩机4排气温度传感器故障 | 压缩机5排气温度传感器故障 | 压缩机6排气温度传感器故障 |  | 压缩机2电流传感器异常 | 压缩机3电流传感器异常 | 压缩机4电流传感器异常 | 压缩机5电流传感器异常 | 压缩机6电流传感器异常 | 直流电机故障 | 压缩机1壳顶温度传感器故障 | 压缩机2壳顶温度传感器故障 | 模式转换器出管感温包故障 | 模式转换器进管感温包故障
| J | 其他模块保护 | 压缩机1过流保护 | 压缩机2过流保护 | 压缩机3过流保护 | 压缩机4过流保护 | 压缩机5过流保护 | 压缩机6过流保护 | 四通阀串气保护 | 室外温湿传感器故障 | 系统压力比过低保护 | 压力异常保护 |  | 水流开关保护 | 高压过低保护 | 回油管堵 | 回油管漏
| B |  | 室外坏境温度传感器故障 | 化霜温度传感器1故障 | 化霜温度传感器2故障 | 过冷器液出温度传感器故障 | 过冷器气出温度传感器故障 | 汽分进管温度传感器1故障 | 汽分出管温度传感器故障 | 系统压力比过高保护 | 换热器气出温度传感器故障 | 回油1温度传感器故障 | 系统时钟异常 |  |  | 冷凝器进管温度传感器故障 | 冷凝器出管温度传感器故障 | 高低压传感器接反 | 回油2温度传感器故障 | 回油3温度传感器故障 | 回油4温度传感器故障 | 过冷器气进感温包故障 | 过冷器液进感温包故障
| P | 压缩机驱动板故障(统一) | 压缩机驱动板工作异常(统一） | 压缩机驱动板电源 电压保护（统一） | 压缩机驱动模块复位保护 | 压缩机驱动PFC保护 | 变频压缩机过流保扩 | 压缩机驱动IPM模块保护 | 压缩机驱动温度传感器故障 | 压缩机驱动IPM过温保护 | 变频压缩机失步保护 | 压缩机驱动存储芯片故障 | 压缩机驱动直流母线电压 过高保护 | 压缩机驱动电流检测电路故障 | 压缩机驱动直流母线电压过 低保护 | 变频压缩机欠相 | 压缩机驱动充电回路故障 | 变频压缩机启动失败 | 变频压缩机交流电流保护 | 变频压缩机驱动交流输入 电压异常保护
| H | 风机驱动板故险(统一) | 风机驱动板工作异常(统一） | 风机驱动板电源 电压保护（统一） | 风机驱动模块复位保护 | 风机驱动PFC保护 | 变频风机过流保护 | 风机驱动IPM模块保护 | 风机驱动温度传感器故障 | 风机驱动IPM过温保护 | 变频风机失步保护 | 风机驱动存储芯片故障 | 风机驱动直流母线电压过高保护 | 风机驱动电流检测电路故障 | 风机驱动直流母线电压 过低保护 | 变频风机欠相 | 风机驱动充电回路故障 | 变频风机启动失败 | 变频风机交流电流保护 | 变频风机驱动交流输入 电压异常保护
| G | 光伏反接保护 | 光伏防孤岛保护 | 光伏直流过流保护 | 光伏发电过载 | 光伏漏电保护 | 电网侧缺相保护 | 光伏低电压穿越 | 电网电压过/欠频保护 | 电网侧过流保护 | 电网侧驱动IPM模块保护 | 电网侧输入电压过低/过高保护 | 光伏DC/DC保护 | 光伏直流硬件过流保护 | 电网侧硬件过流保护 | 光伏电压过高/过低保护 | 直流母线中点电位不平衡保护 | 电网侧模块温度过高保护 | 电网侧温度传感器保护 | 充电回路保护 | 电网侧继电器保护 | 电网侧电流传感器保护 | 绝缘阻抗保护 | 电网侧驱动不可恢复故障(光伏)
调试类 | U | 压缩机预热时间不足 |  | 外机容量码/跳线帽设定错误 | 电源相序保护 | 缺冷媒保护 | 压机驱动板地址错误 | 阀门异常报警 |  | 内机管路故障 | 外机管路故障 |  |  | 主内机设置成功 | 紧急运转拔码错误 | 冷媒灌注无效 | 模式转换器与内机识别异常 |  | 蓄热模块类保护停机故障 | 蓄热模块类保护电子膨胀 阀泄露保护 | 蓄热模块类保护不停机故障 | 并网驱动板异常 | 并网驱动板与主控通讯故障
| C | 内外机、内机线控器通讯故障 | 主控与DC-DC控制器通讯故障 | 主控与变频压缩机驱动通讯故障 | 主控与变频风机驱动通讯故障 | 内机缺失故障 | 内机工程编号冲突报警 | 外机数量不一致报警 | 转换器通信异常 | 压机应急状态 | 风机应急状态 | 模块应急状态 | 容量配比过高 | 无主控机故障 | 容量配比过低 | 模式转换器与内机通讯故障 | 多主控机故障 | 系统地址拨码冲突 | 多主线控器故障 | 内机与接收灯板通讯故障 | IP地址分配溢出 | 模式转换器与外机通讯故障 | 模式转换器内外机网络异常故障 | 模式转换器无主通讯故障
状态 | A | 机组待测试 |  | 售后冷媒回收运行 | 化霜 | 回油 |  | 冷暖功能设定 | 静音模式设定 | 抽真空模式 |  |  | 制热 | 制冷 | 自动灌注冷媒 | 手动灌注冷媒 | 送风 | 过滤网清洗提醒 | 机组启动调试确认 | 远程急停 | 紧急停止运行 | 限制运行 | 童锁状态 | 屏蔽状态
| N | 系统节能运行设定 |  |  | 强制化霜 | 最高能力输出能力限制设定 | 强制室内机工程编号偏移 | 机组故障查询 | 机组参数查询 | 内机工程编号查询 | 室内机在线数量查询 | 冷暖机型 | 单热机型 | 单冷机型 |  | 负数代码 | 送分机型 | 制热防高温 |  | 清除内机远程屏蔽指令 | 条码查询 |  | 外机连接管长度修正

## 美的
美的空调故障代码
MDV系列 |  | MDVH系列 |  | 故障代码 | 故障信息
故障代码 | 故障内容 | 故障代码 | 故障内容 | E0 | 室外机通讯故障
E0 | 模式冲突故障 | E0 | 模式冲突 | E1 | 相序保护
E1 | 室内外机通讯故障 | E1 | 室内外机通讯故障 | E2 | 室内机与主机通讯故障
E2 | 室内 (送风) 温度传感器故障 | E2 | T1传感器故障 | E4 | 室外温度传感器故障
E3 | 蒸中温度传感器故障 | E3 | T2传感器故障 | E5 | 电压保护
E4 | 蒸出温度传感器故障 | E4 | T2B传感器故障 | E6 | 模块温度或TF传感器异常
E6 | 室内机风机故障 | E5 | T2A传感器故障 | E7 | 排气温度传感器故障
E7 | E方故障 | E6 | 直流风机故障 | E8 | 室外机地址错误故障
EB | 电子膨胀阀线圈故障 | E7 | EEPROM故障 | E9 | 电源电压故障
ED | 室外机故障 | E9 | 室内机与线控器故障 | xE9 | 驱动型号不匹配
EE | 水位报警故障 | EB | 电子膨胀阀故障 | EL | 电子锁故障
FE | 首次上电没有地址 | ED | 室外机故障 | xF1 | PTC故障
E8 | 上电初摇摆电机无反馈信号 | EE | 水位报警故障 | F3 | T6B温度传感器故障
F7 | 地址重复 | EP | 风机驱动模块通讯故障 | F5 | T6A温度传感器故
H1 | 回风温度传感器故障 | H0 | 湿度传感器故障 | F6 | 电子膨胀阀漏接故障
H2 | 室外低温保护 | H4 | 与智能面板通信故障 | xHO | 主板与变频驱动板通讯故障
H3 | 室外高温保护 | H5 | 智能面板的EE故障 | HO | IR341与780034通讯故障
U4 | MS自检故障 | HA | 智能面板故障 | H1 | 0537与780034通讯故障
F8 | MS故障 | HF | M HOME不匹配故障 | H2 | 室外机台数减少故障
EF | 冷媒泄露故障 | FE | 室内机无地址 | H3 | 室外机台数增加故障
|  |  |  | xH4 | 模块保护
|  |  |  | H4 | 30分钟内出现3次P6保护
|  |  |  | H5 | 30分钟内出现3次P2保护
|  |  |  | H6 | 100分钟内出现3次P4保护
|  |  |  | H7 | 室内机台数减少
|  |  |  | H8 | 排气压力传感器故障
|  |  |  | H9 | 30分钟内出现3次P9
|  |  |  | P0 | 保护变频压缩机顶部温度保护
|  |  |  | P1 | 高压保护
|  |  |  | P2 | 低压保护
|  |  |  | P3 | 变频压缩机电流保护
|  |  |  | P4 | 压缩机排气温度保护
|  |  |  | P5 | 室外冷凝器高温保护
|  |  |  | P6 | 变频模块保护
|  |  |  | P7 | 1号定频压缩机电流保护
|  |  |  | P8 | 2号定频压缩机电流保护
|  |  |  | P9 | 风机保护
|  |  |  | DF | 化霜中
|  |  |  | D0 | 回油中
|  |  |  | EE | 水位检测故障
|  |  |  | ED | 室外故障保护
|  |  |  | EC | 清新故障
|  |  |  | EB | 变频模块保护
|  |  |  | EA | 压缩机过流(四次)
|  |  |  | E9 | 主板与显示板通讯故障
|  |  |  | E8 | 风速检测失控
|  |  |  | E7 | EEPROM出错
|  |  |  | E6 | 过零检测错
|  |  |  | E5 | T3或者T4或者数码压缩机排气温度传感器故障
|  |  |  | E4 | T2B传感器故障
|  |  |  | E3 | T2A传感器故障
|  |  |  | E2 | T1传感器故障
|  |  |  | E1 | 通讯故障
|  |  |  | E0 | 相序错或缺相

## 约克
错误码 | 原因
C1 | 压缩机1#低压
C2 | 压缩机2# 低压
C3 | 压缩机3#低压
D0 | 防冷风最小温度25°C
D1 | 室内外通讯故障
D1 | 辅助加热启动，室温条件20°C
D2 | 机器静压选择E型25机以上
D3 | 化霜时风机运行使能0
D4 | 系统延时启动时间10秒
D5 | 开始化霜计时温度0°C
D6 | 结束化霜计时温度13°C
D7 | 进入化霜计时时间30分钟
D8 | 最大化霜时间5分钟
E01 | 电机速度无反馈保护
E1 | 低压报警
E1 | T环异常
E1 | 相序保护
E1 | 室内风机故障
E1 | 室内温度传感器断路短路
E10 | 制冷风机过热故障
E11 | 压缩机过载故障
E2 | T外盘异常
E2 | 室内热交换器温度传感器不良
E2 | 水流开关
E2 | 室内室温传感器故障
E2 | 电源故障
E2 | 室内盘管温度传感器断路短路
E3 | 室内管温传感器故障
E3 | 压缩机报警输入
E3 | T内盘异常
E3 | 高压，相序。系统不制冷报警
E3 | 室外盘管温度传感器断路、短路
E4 | PG反馈异常
E4 | 室外环境温度传感器不良
E4 | 低压故障
E4 | 室外盘管管温头报警
E5 | 室内跎傍裘必外通讯异常
E5 | 开门电机保护
E5 | 辅助电加热报警
E5 | 室内盘管管温头报警
E5 | 过欠压保护
E5 | 孜障，相序故障，外风机过热故障，排气温度保护
E6 | 防冻结保护
E6 | 通讯故障
E6 | 低压保护
E6 | 线控与内机板通讯故障
E7 | 高压、压缩机过流报警
E7 | 系统故障(冷媒泄露)
E7 | 外反馈故障
E7 | 防高温保护
E7 | 室外环境温度探头报警
E8 | 结霜保护
E8 | 室外环境温度过低保护
E8 | 室内盘管温度探头报警
E8 | PG电机无反馈信号
E8 | 内外机通信故障
E9 | 过电流保护
E9 | 室外盘管温度探头报警
E9 | 系统冷媒不足(蒸发器高于25°C)
E9 | 制热风机过热故障
EA | 系统不制热或不制冷报警
Eb | 小时内压缩机启动越过6次
EE | 线控器与室内机通讯异常
EF | 通讯错
F0 | 进水温度传感器故障
F0 | 室G板癌睁嫣膏风机故障
F1 | 蒸发器感温头故障
F1 | 模块保护故障
F2 | PFC保护故障
F2 | 冷凝器感温头故障
F3 | 室外感温头故障
F3 | 压缩机运行失败故障
F4 | 室外排气传感器故障
F5 | 压缩机顶盖保护故障
F6 | 室外管温传感器故障
F7 | 过欠压保护故障
F8 | 室外模块通讯故障
F8 | 四通阀故障
F9 | 室外EE故障
FA | 回气传感器故障
FH | 温度传感器开路
FL | 温度传感器短路
J6 | 故障代码为温度异常
L1 | 外部连锁
OFF | 为不检测PG电机
OFF | 为定风量系统(线控器控制)
ON | 为检测PG电机
ON | 为风量系统(变风量板控制)
1 | 送风机故障,电源，外部连锁
2 | 1号压缩机过载、高压故障
3 | 2号压缩机过载高压保护
4 | 3号压缩机过载、高压故障
5 | 1号压缩机电压故障
6 | 2号压缩机电压故障
7 | 2#压缩机高压
8 | 加热器故障或4号压缩机高压故障
9 | 水流水泵故障
1 | 流量故障(缺水;水泵;送风机)
10 | 3号压缩机或4号压缩机低压故障
10 | 冷冻回水温度传感器故障
10 | 环境温度传感器
11 | 回风温度传感器故障
11 | 1#翅片温度传感器
12 | 1#出水温度传感器
13 | 冷冻出水温度传感器故障
14 | 冷却出水温度传感器故障
15 | 1#过冷保护
16 | #过冷保护(冷冻出水小于3C，可设定)
16 | 2#过冷保护;YCAE;YHAC (F)
17 | 1#不热(制热出水低于3°C)
18 | 2# 不制热(制热出水低于3°C)
19 | 冷却出水温度大于40C
2 | 风机;电源缺相;外部连锁
3 | 1#压缩机高压
4 | 1#压缩机低压
7 | 2#压缩机高压
8 | 2#压缩机低压
9 | 回水 (风) 温度传感器

## 麦克维尔
错误码 | 原因
b0 | 高压过低
b1 | 过热度太小保护
b2 | 低压过低
b3 | 低压传感器故障
b4 | 1#从机与主机通讯故障或室内机超配
b5 | 1#从机与室外风机控制模块通讯故障
b6 | 室外风机故障
C- | 外机与所有内机通讯故障
CX | X#内机与外机通讯故障
E0 | 系统故障
E0 | 排气温度传感器故障
E0 | 1#压缩机过载故障
E1 | 环境温度传感器故障
E1 | TH1开路或短路(排气温度)
E1 | 2#压缩机过载故障
E2 | 回气温度传感器故障
E2 | TH2开路或短路(1#进盘)
E2 | 3#压缩机过载故障
E3 | TH3开路或短路(1#中盘）
E3 | 底部温度传感器故障
E3 | 4#压缩机过载故障
E4 | 1#压缩机高温故障
E4 | TH4开路或短路(2#进盘）
E4 | 室外机进口温度传感器故障
E5 | 2#压缩机高温故障
E5 | 室外机中部温度传感故障
E5 | TH5开路或短路(2#中盘）
E6 | 3#压缩机高温故障
E6 | 室外机出口温度传感器故障
E6 | TH6开路或短路(进水温度）
E7 | 4#压缩机高温故障
E7 | TH7开路或短路(出水温度)
E7 | 室外机排气温度过高(>130度)
E8 | TH8开路或短路(环境温度）
E8 | 1#压缩机冷媒泄漏
E8 | 系统故障
E9 | 2#压缩机冷媒泄漏
E9 | TH9开路或短路(总出盘温度）
EA | TH10开路或短路(过冷出口)
EA | 3#压缩机冷媒泄漏
EB | TH11开路或短路(过冷回气)
EB | 4#压缩机冷媒泄漏
EC | 1#内盘防结冰
EC | TH12开路或短路(回气)
EC** | **(指1-14)号从机通讯故障
EC00 | 0号从机通讯故障
EC15 | 15号从机通讯故障
EC78 | 所有内外机通讯都有故障
EC79 | 室外机与电力分配器通讯故障
EC80 | 电力分配器与电能表通讯故障
EC81 | 室外机与风机控制模块通讯故障
EC×× | xx#内外机通讯故障
ED | 2#内盘防结冰
EE | 3#内盘防结冰
EF | 紧急运行
EF | 4#内盘防结冰
ER16 | 压缩机过载
ER17 | 风机过载
ER18 | 水泵过载
ER19 | 水流量不足
ER20 | 高压故障
ER21 | 低压故障
ER23 | 系统故障
ER25 | 出水温度过低
ER26 | 电加热过载
ER27 | 环境温度过高/过低
ER28 | 启动紧急运行功能
ER29 | 过热度小于1度保护
ER30 | 当号机组故障
ER31 | 主从机通讯故障
ER40 | TH1故障
ER41 | TH2故障
ER42 | TH3故障
ER43 | TH4故障
ER44 | TH5故障
ER45 | TH6故障
ER46 | TH7故障
ER47 | TH8故障
ER48 | 数码过载
ER48 | TH9故障
ER49 | 定速1过载
ER49 | TH10故障
ER50 | 定速2过载
ER50 | TH11故障
ER51 | TH12故障
ER51 | 定速3过载
ER52 | 高压过高
ER53 | 低压过低
ER53 | 低压传感器故障
ER54 | 存贮器故障(外机)
ER55 | 系统故障
ER56 | 排气温度过高
ER57 | 内外机通讯故障
ER58 | 水温过高或过低
ER59 | 环境温度超出运行允许范围
ER60 | 紧急运行
ER61 | 过热度太小保护
ER62 | 水流不足
ER63 | 从机通讯故障
ER64 | TH1开路/短路(排气温度
ER65 | TH2开路/短路(1#进盘）
ER66 | TH3开路/短路(1#中盘）
ER67 | TH4开路/短路(2#进盘）
ER68 | TH5开路/短路(2#中盘)
ER69 | TH6开路/短路(进水温度）
ER70 | TH7开路/短路(出水温度)
ER71 | TH8开路/短路(环境）
ER72 | TH9开路/短路(总出盘）
ER73 | TH10开路/短路(过冷进）
ER74 | TH11开路/短路(过冷出)
ER75 | TH12开路/短路(回气)
ER76 | 高压传感器故障
ER77 | 低压传感器故障
ER82 | 室外风机模块故障
ER83 | 高压过低故障
ER84 | 火警
ERSE | 拨成不存在的机型拨码
F0 | 外机存贮器故障
F0 | 回风感温探头故障
F1 | 内机进盘传感器故障
F1 | 1#内盘感温探头故障
F2 | 2#内盘感温探头故障
F2 | 内机中盘传感器故障
F3 | 内机出盘传感器故障
F3 | 3#内盘感温探头故障
F4 | 内机回风传感器故障
F4 | 4#内盘感温探头故障
F5 | 内机出风传感器故障
F5 | 1#外盘感温探头故障
F6 | 线控器与主机通讯故障
F6 | 内机与线控器通讯故障
F6 | 2#外盘感温探头故障
F7 | 环境温度超出运行允许范围
F7 | 3#外盘感温探头故障
F8 | 水温过高或者过低
F8 | 4#外盘感温探头故障
F9 | 1#压缩机低压故障
F9 | 水流不足
FA | 线控器存贮器故障
FA | 2#压缩机低压故障
FB | 水泵故障(内机排水泵）
FB | 3#压缩机低压故障
FC | 内外机通讯故障
FC | 4#压缩机低压故障
FD | 1#内风机过载故障
FE | 主从机通讯故障
FE | 预留
FF | 新风机过滤网脏堵
FF | 预留
H0 | 数码过载
H1 | 压缩机高压故障
H1 | 自动化霜过程
H1 | 定速1过载
H2 | 定速2过载
H2 | 数码压缩机过载
H2 | 定速2过载
H3 | 定速3过载
H3 | 定容压缩机过载
H4 | 高压过高
H4 | 高压过高
H5 | 高压传感器故障
H6 | 排气温度过高
H6 | 排气温度过高
H7 | 高压过低
H8 | 火警
H9 | 水流不足
L0 | 过热度太小保护
L1 | 低压过低
L1 | 低压过低
L1 | 压缩机低压故障
L2 | 低压传感器故障
L3 | 所有内机与外机通讯故障
L3 | 所有内机与外机通讯故障
L4 | 压缩机4停机
L5 | 输出过电流(室外输出过电流)
L6 | 室外机与电力分配器通讯故障
L7 | 电力分配器与电能表通讯故障
L8 | 主机与室外风机控制模块通讯故障
L9 | 室外风机故障
NF | 线控器与主板通讯故障
R22 | 410A机组没接反馈线或错用R22程序
R410 | 22机组接了反馈线或用错R410A程序
t0 | 系统故障
t1 | TH1开路或短路(1#从机排气)
t2 | TH2开路或短路(1#从机1#进盘)
t3 | TH3开路或短路(1#从机1#中盘)
t4 | TH4开路或短路(1#从机2#进盘)
t5 | TH5开路或短路(1#从机2#中盘)
t6 | TH6开路或短路(1#从机进水温度)
t7 | TH7开路或短路(1#从机出水温度)
t8 | TH8开路或短路(1#从机环境)
t9 | TH9开路或短路(1#从机总出盘)
tA | TH10开路或短路(1#从机过冷出口)
tb | TH11开路或短路(1#从机过冷回气)
tc | TH12开路或短路(1#从机回气)
td | 紧急运行
tE | 外机存贮器故障
tF | 环境温度超出运行允许范围
tH | 水温过高或过低
tL | 水流不足
tn | 数码过载
tP | 定速1过载
tq | 定速2过载
tr | 定速3过载
tt | 高压过高
tu | 高压传感器故障
ty | 排气温度过高
** | **(1-14)号从机通讯故障
0 | 0号从机通讯故障
1 | 1号从机通讯故障
10 | 系统故障
10 | 10号从机通讯故障
11 | TH1开路或短路(0#从机排气)
11 | 11号从机通讯故障
12 | TH2开路或短路(0#从机1#进盘)
12 | 12号从机通讯故障
13 | TH3开路或短路(0#从机1#中盘)
13 | 13号从机通讯故障
14 | TH4开路或短路(0#从机2#进盘)
14 | 14号从机通讯故障
15 | TH5开路或短路(0#从机2#中盘
15 | 15号从机通讯故障
16 | TH6开路或短路(0#从机进水温度)
16 | 系统1压缩机/风机过载
17 | TH7开路或短路(0从机出水温度)
17 | 系统2压缩机/风机过载
18 | TH8开路或短路(0#从机环境)
18 | 水泵过载
19 | 水流量不足
19 | TH9开路或短路(0#从机总出盘)
1A | TH9开路/短路(从机)
1B | TH10开路或短路(0#从机过冷出口)
1C | TH11开路或短路(0#从机过冷回气)
1F | TH12开路或短路(0#从机回气)
2 | 紧急运行
20 | 2号从机通讯故障
20 | 系统1高压故障
20 | 高压故障
21 | 外机存贮器故障
21 | 低压故障
22 | 感温头故障
23 | 系统故障
24 | 1号压缩机管温传感器故障
24 | 系统2高压故障
25 | 进出水温过低
26 | 水系统电加热过载
27 | 环境温度过高/过低
28 | 水温过高或过低
29 | 水流不足
29 | 过热度小于1度保护
29 | 系统1过热度过小
3 | 3号从机通讯故障
30 | 数码过载
31 | 定速1过载
32 | 定速2过载
32 | 系统1回气温度过高
33 | 定速3过载
33 | 系统1排气温度过高
34 | 系统2回气温度过高
34 | 高压过高
35 | 高压传感器故障
35 | 系统2排气温度过高
36 | 排气温度过高
36 | 系统2低压故障
37 | 系统2过热度过小
37 | 高压过低
38 | 系统1制冷剂泄露
39 | 系统2制冷剂泄露
4 | 4号从机通讯故障
40 | 过热度太小保护
40 | TH1温度传感器故障
41 | 低压过低
41 | TH2温度传感器故障
42 | 低压传感器故障
42 | TH3温度传感器故障
43 | TH4温度传感器故障
43 | 0#从机与主机通讯故障或室内机超配
44 | 0#从机与室外风机控制模块通讯故障
44 | TH5温度传感器故障
45 | 室外风机故障
45 | TH6温度传感器故障
46 | TH7温度传感器故障
47 | TH8温度传感器故障
48 | TH9温度传感器故障
49 | TH10温度传感器故障
5 | 5号从机通讯故障
50 | TH11温度传感器故障
51 | TH12温度传感器故障
52 | 系统2低压传感器故障
53 | 系统1低压传感器故障
53 | 低压传感器故障
6 | 6号从机通讯故障
7 | 7号从机通讯故障
8 | 8号从机通讯故障
9 | 9号从机通讯故障

## 开利
错误码 | 原因
A1-01 | 维修报警，服务号nn
Co-01 | 与无冷凝板失去联系
Co-02 | 与电加热器失去联系
Co-03 | 与能源管理面板NRCP2失去联系
Co-04 | 与热回收板NRCP2失去联系
Co-a1 | 与压缩机A1失去联系
Co-a2 | 与压缩机A2失去联系
Co-a3 | 与压缩机A3失去联系
Co-a4 | 与压缩机A4失去联系
Co-b1 | 与压缩机B1失去联系
Co-b2 | 与压缩机B2失去联系
Co-b3 | 与压缩机B3失去联系
Co-b4 | 与压缩机B4失去联系
Co-c1 | 与压缩机C1失去联系
Co-c2 | 与压缩机C2失去联系
Co-c3 | 与压缩机C3失去联系
Co-c4 | 与压缩机C4失去联系
Co-e1 | 与电磁阀1失去联系
Co-e2 | 与电磁阀2失去联系
Co-f1 | 与风机1失去联系
Co-f3 | 与风机3失去联系
E0 | 水压检测故障
E1 | 回水温比橱度探头故障
E2 | 出水温度探头故障
E3 | 环境温度探头故障
E4 | 盘管控头故障
E5 | 冷凝管温度传感器故障
E6 | 制热模式进水温度过低
E7 | 水流量故障
E8 | 水泵过载断开
E9 | 风机过载线断开
EA | 压机过载线断开
EB | 相序错误或者相序线断开
EC | 高压报警
ED | 低压报警
EE | 程序故障
EF | 制冷出水温度过低
Fc-01 | 不合规定的出厂设定值
Fc-n0 | 无出厂设定
Mc-nn | 主机第一设置在nn处出错
P-01 | 蒸发器结霜保护
P-05 | 低进口温度,回路A
P-06 | 低进口温度,回路B
P-07 | 低进口温度回路C
P-08 | 过热度高回路A
P-09 | 过热度高回路B
P-10 | 过热度高,回路C
P-11 | 过热度低回路A
P-12 | 过热度低回路B
P-13 | 过热度低,回路C
P-14 | 安全互锁装置打开
P-15 | 冷凝器流量开关故障
P-16 | 压缩机A1末启动或者压力不增加
P-17 | 压缩机A2未启动或者压力不增加
P-18 | 压缩机A3末启动或者压力不增加
P-19 | 压缩机A4末启动或者压力不增加
P-20 | 压缩机B1未启动或者压力不增加
P-21 | 压缩机B2未启动或者压力不增加
P-22 | 压缩机B3末启动或者压力不增加
P-23 | 压缩机B4未启动或者压力不增加
P-24 | 压缩机C1末启动或者压力不增加
P-25 | 压缩机C2未启动或者压力不增加
P-26 | 压缩机C3末启动或者压力不增加
P-27 | 压缩机C4末启动或者压力不增加
P-28 | 控制箱内恒温器故障或者反向
P-29 | 与系统管理器失去联系
P-30 | 主机与从机失去联系
P-31 | CCN突然停止
P-32 | 水泵1故障
P-33 | 水泵1故障
P-34 | 热回收运行故障回路A
P-35 | 热回收运行故障回路B
P-37 | 重复高压卸载，回路A
P-38 | 重复高压卸载，回路B
P-39 | 重复高压卸载，回路C
P-40 | 重复低吸气温度卸载，制热模式，回路A
P-41 | 重复低吸气温度卸载，制热模式，回路B
P-42 | 重复低吸气温度卸载，制热模式，回路C
P-43 | 换热器温度过低低于10C,阻止机组启动
Pr-01 | 回路A排气压力变送器故障
Pr-02 | 回路B排气压力变送器故障
Pr-03 | 回路C排气压力变送器故障
Pr-04 | 回路A吸气压力变送器故障
Pr-05 | 回路B吸气压力变送器故障
Pr-06 | 回路C吸气压力变送器故障
Pr-07 | 热回收压力变送器故障，回路A
Pr-08 | 热回收压力变送器故障，回路A
SA | 风机盘管联锁断开
Th-01 | 冷水进水温度传感器故障
Th-02 | 冷水出水温度传感器故障
Th-03 | 除霜传感器故障，回路A
Th-04 | 除霜传感器故障，回路B
Th-08 | 热回收冷凝器进口传感器故障
Th-09 | 热回收冷凝器出口传感器故障
Th-10 | 室外温度传感器故障
Th-11 | CHWS温度传感器故障(主/从机组）
Th-12 | 进气管传感器故障，回路A
Th-13 | 进气管传感器故障，回路B
Th-14 | 进气管传感器故障，回路C
Th-18 | 低制冷压力故障，回路A
Th-19 | 低制冷压力故障，回路B
Th-21 | 室温温度传感器故障
xx-01* | 压缩机B1的电机温度过高
xx-02* | 压缩机B1曲轴箱加热器过热
xx-03* | 压缩机B1高压开关故障
xx-04* | PTC温度传感器测出压缩机B1电机温度超出正常范围

## 松下
松下多联机故障代码
故障代码 | 故障类型 | 故障原因
H00 | 无异常
H11 | 室内外通讯异常 | 室内外接线错误，室内外P板错误
H12 | 内外机接受能力错误 | 内外机型号装配错误
H14 | 室内吸入气温传感器异常 | 传感器或P板错误
H15 | 压缩机温度传感器异常 | 压缩机温度传感器异常
H16 | 室外电流检测器异常 | 压缩机空载
H19 | 室内风扇电机锁死异常 | 风扇电机故障，或接线异常
H23 | 室内热交换器温度传感器A异常 | 室内管路传感器短路/短路
H24 | 室内热交换器温度传感器B异常
H25 | 空气清洁异常 通电异常
H27 | 外机温传感器异常 | 外机湿度传感器断路短路
H28 | 室外热交换器温度传感器异常 | 外机湿度传感器断路短路
H30 | 排放温度传感器异常
H31 | 室内温度传感器异常
H33 | 内外机连接错误异常 | 内外机连线错误室外机P板程序丢失
H38 | 室内外机连接不吻合 | 室内外能力不配合
H52 | 上下可动面板限位开关异常 | 上下可动面板限位开关异常
H55 | 上下可动面板动作异常 | 上下可动面板动作异常
H58 | 换气传感器异常 | 换气传感器异常
H97 | 室外风扇电机锁死异常 | 室外P板上CN-FM端子或风扇接线异常
H98 | 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士 | 空气滤网太脏，风扇电机故障，室外P板异常
H99 | 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士 | 冷媒不足 配管变形
F11 | 冷暖转换异常 | 四通阀线圈确认:制冷，抽湿模式无电压输入制暖模式下有电压输入
F16 | 制冷除湿转换异常 | 左右导风叶片异常
F20 | 室内吸入传感器故障 | 室内吸入传感器短路/断路
F21 | 室内热交换器传感器故障 | 室内配管温度传感器断路短路
F40 | 室外热交换器传感器1故障 | 室内配管温度传感器断路短路
H29 | 室外热交换器传感器2故障 | 室内配管温度传感器断路短路
H30 | 室外吐出传感器故障 | 室外压缩机故障
H17
F90 | PFC保护 | 电压过高 压缩机故障 电抗器损坏
F91 | 冷冻循环异常 | 冷媒不足 配管变形
F93 | 压缩机转动不良 压缩机转动不良 | 外机P板故障 压缩机故障 2 3通阀没打开
F95 | 制冷高压保护 | 外机冷凝器过脏 外机冷凝器散热不良 冷媒过多
F96 | IPM保护 | 室外空气循环受阻 外机风扇锁死
F97 | 外机温度保护 | 室外空气循环受阻 外机风扇锁死
F98 | 运转总电流异常保护 | 用户电网故障 外机空气 循环阻碍 冷凝器散热不良
F99 | 外机DC峰值异常 | 用户电网电压过低 外机热交换受阻 压缩机故障 外机P板机故障
F15-1 | 排水水位浮标异常 | 排水排水管，排水马达，以及室内P板连接端子接触不良
F16-1 | 导风叶片开关异常 | 导风叶片的马达以及室内端子连接不良
F19-1 | 冷媒分配器断线 | 冷媒分配器以及其端子连接不良
F20-1 | 室内温度传感器异常 | 室内温度传感器断线/短路
F21-1 | 室内热交换器传感器故障 | 室内热交换器断线/短路
F22-1 | 室内气体管温度传感器异常 | 室内气体罐温度传感器短路/断线
F17-02 | 室内风扇锁定异常 | 室内风扇马达以及主板
F25-1 | 室内机地址重复 | 室内主机P板地址设定开关冲突
F26-1 | 遥控器断线异常 | 遥控器配线及连接端子接触不良
F27-2 | 室内机通讯异常 | 室内机室外机连线接触不良
F30-1 | 连接马力的异常 | 室内机与对应的室外机配置能力是否匹配
F31-1 | 排气压力保护 | 制冷时:室外机热交换器翅片过脏
F31-2 | 吸气压力保护 | 室外气体阀三通阀开关，电磁膨胀阀过滤器故障
F31-6 | 四通阀异常 | 四通阀，室外主P板
F31-7 | 制冷连线连线错误 | 冷媒分配器地址设置开关，冷媒分配线及其端子
F31-8 | 制冷结冰异常 | 冷媒不足，空气过滤网堵塞
F32-5 | 压缩机过电流保护 | 压缩机电源电压过低，压缩机卡缸
F32-6 | 压缩机排气温度异常 | 冷媒不足
F32-8 | PPC异常 | 电源电压过高，室外P板室外变频P板
F32-9 | PC高峰 | 压缩机，制冷时，室外散热不良
F40-1 | 室外温度传感器异常 | 室外西气管温度传感器断线
F40-21 | 室外热交换器温度传感器异常 | 室外热交换器温度传感器断线
F40-31 | 室外除霜传感器异常 | 室外除霜传感器断线
F40-51 | 室外排气管温度传感器异常 | 室外排气管温度传感器断线
F41-11 | 低压压力传感器异常 | 低压压力传感器断线
F42-11 | 室外CT短线异常 | 冷媒系统确认，室外机P板异常，压缩机空载
F45-1 | 室外机地址重复 | 室外机地址设定开关

## 海尔
错误码 | 原因
CL | 自清洁功能的图标
E0 | 排水故障
E1 | 室内环温传感器故障
E10 | 室内机湿度传感器故障
E11 | 步进电机故障
E12 | 室外除霜传感器故障
E13 | 瞬时停电或制热过载
E14 | 室内机直流风机异常
E15 | 压机排气温度传感器故障
E16 | 压机吸气温度过高 (侧重检查系统故障:如缺制冷剂或管路弯瘪)
E17 | 内外机通讯故障
E18 | 室内EEPROM故障
E19 | 室内直流风机异常
E2 | 室内管温传感器故障
E20 | 压机运行异常
E21 | 压机转子位置检测回路故障
E22 | 压机损坏
E23 | 室内过负荷停机
E24 | 制冷时室内管温传感器低于0°C保护
E25 | 室内TC不正常(TC:室内管温传感器)
E26 | 压机振动过大
E27 | 压机启动异常
E3 | 室外EEPROM故障
E4 | 压机排气温度传感器超过120°C保护
E5 | 过电流保护(或CT检测电流异常)
E57 | 视为压缩机无效工作而保护停机
E6 | 管路压力保护
E7 | 室内、外板通讯故障
E8 | 电源电压过低保护
E9 | 压机排气温度传感器故障
EA | 压机排气温度传感器超过120°C保护
EC | 制冷过载
EE | 室外EEPROM故障
F0 | 制冷剂泄漏，属于安装问题
F1 | 功率模块过热过流短路，电磁膨胀阀线圈损坏或者电磁阀脏堵
F10 | 制冷过载保护
F11 | 位置检测回路故障
F12 | 室外EEPROM故障
F13 | 压机强制转换失败
F14 | 风机霍尔元件故障
F15 | 室外直流风机IPM过热
F16 | 室外直流风机过流
F17 | 室外单片机EEPROME坏
F18 | 电源过压保护
F19 | 电源欠压保护
F2 | 室内管温传感器故障
F20 | 制冷系统过压力保护
F21 | 室外管温除霜传感器故障
F22 | 过流保护
F23 | DC电流保护
F24 | CT断线保护
F25 | 压机排气温度传感器故障
F26 | 电子膨胀阀故障
F27 | 压机堵转(卡缸)
F28 | 位置检测回路故障
F3 | 室外控制板(CBD)与功率模块通讯故障
F30 | 压机吸气温度过高
F31 | 室外机系统高压保护
F4 | 压机排气温度传感器超过120C保护
F5 | 制冷时室内管温传感器低于0°C保护
F6 | 室外环温传感器故障
F7 | 室外回气传感器故障
F8 | 室外直流风机异常
F9 | 蒸发温度过低
FA | 1.水温传感器故障2.电路板故障
FC | 室内机开门指示
A0 | 变频压机排气温度传感器(TD1)电路
A1 | 定频压机排气温度传感器(TD2)电路
A2 | 吸气温度传感器电路
A6 | 变频压机排气温度(TD2)保护动作
A7 | 吸气温度(Ts)保护动作
AA | 高压压力传感器
Ab | 压力传感器(Pd，Ps)误配线
AE | 低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作
b4 | 低压压力传感器
b5 | 外部输入显示
b6 | 外部连锁显示
b9 | 室内压力传感器电路
bb | 定频压机排气温度(TD2)保护动作
bd | MgSW1触点粘连控制显示
bE | 低压压力保护动作
E01 | 流量开关故障
E02 | 室外机输入电压过高
E03 | 室外机输入电压过低
E05 | 三相交流电输入缺相保护
E06 | 三相交流电输入相序保护
E07 | 回水温度传感器故障
E08 | 出水温度传感器故障
E09 | 室外环境温度传感器故障
E28 | A系统水换冷媒出口端温度开路或短路
E29 | A系统吸气温度传感器开路或短路
E30 | A系统盘管(入口)温度传感器开路或短路
E31 | 压机1排气温传温度过高
E32 | A系统盘管(出口)温度传感器温度过高
E33 | A系统水换(出口)温度过低
E39 | 压机2过电流保护
E40 | 压机2排气温度传感器开路或短路
E46 | 压机2排气温传温度过高
E52 | B系统高压保护
E53 | B系统低压保护
E54 | 压机2过电流保护
E55 | 压机2排气温度传感器开路或短路
E56 | B系统盘管(出口)温度传感器开路或短路
E58 | B系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路
E59 | B系统吸气温度传感器开路或短路
E60 | B系统盘管(入口)温度传感器开路或短路
E61 | 压机3排气温传温度过高
E62 | B系统盘管(出口)温度传感器温度过高
E63 | B系统盘管(出口)温度传感器温度过低
E69 | 压机4过电流保护
E70 | 压机4排气温度传感器开路或短路
E76 | 压机4排气温度温度过高
EB | 水温传感器异常
Ed | 辅机通讯故障
EF | 室外机通讯故障
Eo:00 | 通讯故障
Eo:01 | 水流开关断开
Eo:02 | 室外风机过载
Eo:03 | 相序、缺相
Eo:04 | 主模块水流开关断开
Eo:05 | 制冷、制热冷媒不足保护
Eo:06 | 冰点开关保护
Eo:07 | 制热超温保护
Eo:08 | 两机组同时出现严重故障
Eo:11 | 回水温度传感器损坏
Er:01 | 1#机组冷媒不足
Er:02 | 2#机组冷媒不足
Er:03 | 3#机组冷媒不足
Er:04 | 压缩机压力过高
Er:05 | 压缩机压力过低
Er:06 | 2#压缩机高压保护
Er:07 | 3#压缩机高压保护
Er:08 | 4#压缩机高压保护
Er:11 | 1#压缩机压力过低
Er:12 | 2#压缩机压力过低
Er:13 | 3#压缩机压力过低
Er:15 | 1#压缩机低压保护
Er:16 | 2#压缩机低压保护
Er:17 | 3#压缩机低压保护
Er:18 | 4#压缩机低压保护
OC | 室温传感器(TA)电路
Po:02 | 传感器短路或断路
Po:03 | 制冷防冻结保护
Po:04 | 水流不足/温差保护
Po:05 | 冬季防冻保护
Pr:01 | 模块T外管（1）传感器损坏
Pr:02 | 模块T外管（2）传感器损坏
Pr:03 | 模块T外管（2）传感器损坏
Pr:04 | 制冷防过载保护
Pr:05 | 1#机组制冷防霜冻
Pr:06 | 2#机组制冷防霜冻
Pr:07 | 3#机组制冷防霜冻
Pr:08 | 4#机组制冷防霜冻
0 | 正常
01D | 室内环温传感器故障
02D | 室内管温传感器故障
E14 | 变频串行信号回路，TRS电路
05D | 室内与室外通讯故障
0A | 集中控制地址重复故障
0b | 排水泵，浮子开关系统电路
1 | 室内环温传感器TA故障
10 | 集中重机号故障
100 | 直流风机驱动板IPM报警
1001 | EE故障
1002 | 与内机通信故障
1003 | 与主控849故障
1004 | 与其他通信849故障
1005 | 能力限制
1006 | 四通阀切换故障
1007 | 四通阀切换故障
101 | 直流风机驱动板监测位置失步
102 | 直流风机驱动板Eeprom出错
103 | 直流风机驱动板过电流或者电流传感器坏
104 | 直流风机驱动板欠压保护
105 | 直流风机驱动板过压保护
106 | 直流风机驱动板堵转
107 | 直流风机过速保护
10D | 过电流故障/相序故障
11 | 风机故障
110 | 模块过电流
111 | 压缩机失步
112 | 模块散热片温度过高
113 | 模块过负载
114 | 模块DC欠压
115 | 模块DC过压
116 | 与模块通讯异常
117 | 模块过电流
118 | 模块起动失败
119 | 模块MCU复位
11D | 室外环温传感器故障
12 | 室内基板电路
120 | 模块负载过轻
126 | 软件故障
127 | MCU复位故障
12D | 室外管温传感器故障/室外排气传感器故障，或室外排气温度超过120度
13 | 清除故障代码
14 | 清除故障代码
14D | 高压压力故障
15 | 读写EEPROM错
16 | 恢复出厂设定参数
17 | 电流传感器电路
18 | 室外热交传感器(TE)电路
19 | 低频时排气温度保护动作(Td)
1C | 接口基板电路
1d | 压缩机系统电路
1F | 电流检测电路
2 | 室内管温传感器TC1故障
20 | 857收846通讯故障
21 | 吸气温度传感器电路异常
21D | 排水系统故障
22 | 高压保护动作(Pd)传感器
22-0 | 吸气温度传感器Tsi故障
2024-01-22 | 吸气温度传感器Ts故障
2024-02-22 | 吸气温度传感器Tsuc故障
23 | 高压压力开关保护
23-0 | 排气温度传感器Tdi故障
2024-01-23 | 排气温度传感器Td1故障
2024-02-23 | 排气温度传感器Td2故障
24 | 低压压力开关故障
2024-01-24 | 油温度传感器Toilo故障
2024-02-24 | 油温度传感器Toili故障
25 | 接口板849芯片无通信
1月25 | 热交换器入口温度Toci1故障
2月25 | 热交换器入口温度Toci2故障
26 | 机型与协议匹配错误
26D | 低压压力故障
27 | 三相电源缺相或者相序错故障
28 | 定频1吐气传感器电路异常
29 | 低压PS压力传感器故障
2A | 基板电路EEPROM错误
2B | 排气温度保护动作(Td)
2C | 模块温度保护停机
2D | 高压压力开关电路
2E | 低压压力开关电路
2F | 排气过低保护
3 | 室内管温传感器TC2故障
30 | 定频1CT断线或者短路
30-0 | 高压压力开关HPSi故障
1月30 | 高压压力开关HPS1故障
Fed-30 | 高压压力开关HPS2故障
31 | 定频1压机过流保护
31D | 温度截止故障
32 | IPM报警
1932-01-01 | 回热器出口温度Tsco故障
Fed-32 | 过冷却热液管SC温度Tligsc故障
33 | 定频2排气温度过热保护
34 | 定频2CT断线或者短路
34-0 | 排气温度过高保护(Tdi)
1934-01-01 | 排气温度过高保护(Td1)
Fed-34 | 排气温度过高保护(Td2)
35 | 四通阀切换故障
36 | 定频3吐气传感器电路异常
37 | 定频3排气温度过热保护
37-0 | 三相电源缺相或者相序错故障
1937-01-01 | 三相电源缺相或者相序错故障
Fed-37 | 三相电源缺相或者相序错故障
38 | 定频3CT断线或者短路
39 | 定频3压机过流保护
39-0 | 低压压力传感器PS过低保护
1939-01-01 | 压缩比ε过高保护
Fed-39 | 压缩比ε过低保护
3A | 稳态綴蝗过电流(硬件)
3B | 减速过电流(硬件)
3C | 直流电压过低
3D | 直流电压过高
3E | 加速过电流(软件)
3F | 过载保护
4 | 室内盘管中部传感器故障
40 | 接口板Eeprom故障
41 | 吸气温度保护动作(TS)
42 | 压机未连接
43 | 排气温度传感器Td过低保护
43-0 | 排气温度传感器Tdi过低保护
1943-01-01 | 排气温度传感器Td1过低保护
Fed-43 | 排气温度传感器Td2过低保护
44 | 定频1吐气传感器电路异常
45 | 定频2吐气传感器电路异常
46 | 接口板与变频板通讯故障
47 | 定频2排气温度过热保护
48 | 定频1压机过流保护
49 | 定频2压机过流保护
5 | 室内EEPROM故障
50 | 定频1CT断线或者短路
51 | 定频2CT断线或者短路
52 | 变频压缩机排气温度过高保护
53 | 电流传感器故障
1953-01-01 | 电流传感器(CT1、CT2)故障
Fed-53 | 电流传感器(CT1、CT2)故障
54 | 欠电压
55 | 散热器风扇问题
56 | ACCT检测不对
57 | DCCT检测不对
58 | IPM不对
59 | VDC不对
6 | 室内机与室外机通讯故障
60 | 逻辑问题
61 | IPM短路或与地短路故障
62 | 负载短路故障
63 | 布线有误
64 | 过载
1964-01-01 | CT1过电流故障
Fed-64 | CT2过电流故障
65 | DCCT传感器检测异常
66 | DCCT传感器坏(开路、短路)
67 | 与风机驱动板通讯故障
68 | 直流风机驱动板IPM报警
69 | 直流风机驱动板过压保护
7 | 室内机与线控器通信故障
70 | 直流风机驱动板欠压保护
71 | 直流风机驱动板堵转
1971-01-01 | 风机1堵转(左风机)
Fed-71 | 风机2堵转(右风机)
72 | 直流风机驱动板Eeprom出错
73 | 直流风机驱动板监测位置失步
74 | 直流风机驱动板过电流或者电流传感器坏
75 | 吸气温度传感器TS电路，定频板闪灯5次，变频主板显示75
75-0 | 高低压无压差
76 | 排气温度传感器TD电路，定频板闪灯6次，变频主板显示76
1976-01-01 | 室外机地址或能力设定错误
Fed-76 | 室外机地址或能力设定错误
1976-03-01 | 室外机地址或能力设定错误
77 | 室外机之间均油保护
78 | 缺气报警控制
79 | 误配线运行结果
8 | 室内机排水故障
80 | 排气温度保护动作(TD)，定频板闪灯10次，变频主板显示80
81 | 定频用的EEPROM错误，定频板闪灯11次，变频主板显示81
82 | 与接口板通讯故障，定频板闪灯12次，变频主板显示82
83 | 高压压力开关保护，定频板闪灯13次，变频主板显示83
84 | 低压压力开关保护，定频板闪灯14次，变频主板显示84
85 | TS传感器大于40度报警(开机后10分钟)，定频板闪灯15次，变频主板显示85
86 | 油温过高
87 | 油温过低
89 | 连接室内机组容量过载
9 | 室内机地址重复故障
93 | 室内热交换传感器(TC1)电路
94 | 室内热交换传感器(TC2)电路
95 | 室内外通信电路
96 | 室内外地址矛盾
97 | 集中控制通信电路
98 | 集中控制地址设定
9A | 室内机组误配线，误链接
9F | 制冷剂循环量不足判断

## 卡萨帝
错误码 | 原因
E1 | 内环温传感器故障
E13 | 室内送风机故障
E14 | 室外排风机故障
E2 | 外环温传感器故障
E5 | EE故障
E7 | 线控器通信故障
E9 | 地址重复故障
1 | 内环温传感器故障
1 | 环温传感器TA故障
2 | 外环温传感器故障
2 | 盘管传感器TC1故障
3 | 盘管传感器TC2故障
4
5 | EE故障
5 | EEPROM数据错误
6 | 室内/外通信故障
7 | 线控器通信故障
7 | 与线控器通信故障
8 | 室内浮子开关故障
9 | 地址重复故障
9 | 室内机地址重复故障
0C/12 | 50Hz过零故障
0d | 室内送风机故障
0E | 室外排风机故障
0E/14 | 直流风机故障
110 | 硬件过流
110-4 | 风机1硬件过流
110-5 | 风机2硬件过流
111 | 压缩机失步
112 | 模块散热片的温度过高
114 | 变频器输入电源电压异常
114-4 | 风机1直流母线电压异常
114-5 | 风机2直流母线电压异常
116 | 模块与上位机通讯异常
117 | 软件过流
117-4 | 风机1软件过流
117-5 | 风机2软件过流
118 | 模块启动失败
118-4 | 风机1启动失败
118-5 | 风机2启动失败
119 | 电流检测回路故障
119-4 | 风机1电流检测回路故障
119-5 | 风机2电流检测回路故障
2023-12-18 | BS阀盒4WV切换故障
121 | 模块控制板电源供电异常
122 | 变频温度传感器异常
124 | 变频模块三相电源故障
126 | 变频模块末知故障
20-0 | 除霜温度传感器(Te)故障
2023-01-20 | 除霜温度传感器(Tc/Te2)故障
21 | 环温温度传感器(Ta)故障
22 | 吸气温度传感器(Ts)故障
23 | 排气温度传感器(Td)故障
26-0 | 与内机通讯故障
2023-01-26 | 室内机台数减少故障
2023-02-26 | 室内机台数增加故障
28 | 高压压力传感器(Pd)故障
29 | 低压压力传感器(Ps)故障
30 | 高压压力开关电路(HPS)故障
33 | 室外机EEPROM故障
34 | 排气温度(Td)过高保护
35 | 四通阀切换故障
39-0 | 低压压力(Ps)过保护
1939-01-01 | 压缩比 ε 过高保护
40 | 高压压力(Pd)过高保护
43 | 排气温度(Td)过低保护
46 | 与功率模块通讯故障
1946-04-01 | 与风机1通讯故障
1946-05-01 | 与风机2通讯故障
49 | 低压压力开关电路(LPS)故障
51-0 | LEVa过电流保护
1951-02-01 | LEVb过电流保护
52-0 | LEVa开路断线故障
1952-02-01 | LEVb开路断线故障
53 | CT电流过低或电流传感器故障
58 | 过冷 Tsco(蓄热TC1)温度传感器故障
59 | 过冷 Tliqsc(蓄热TC2)温度传感器故障
64 | CT电流过高
71-0 | 上直流风机故障
1971-01-01 | 下直流风机故障
78 | 缺气保护
81 | 模块温度过高保护
82 | 压机电流保护
83 | 室外机机型拨码设置错误

## 三菱电机
三菱电机故障代码
| 故障代码 | 故障类型 | 故障原因
| E1 | 操纵开关线断，空内机电路板坏
| E2 | 空内地位编号反复/空内板坏
| E3 | 无对应的室外机号码表里信号线断
| E4 | 室内机号 定不准确(设了 48 或 49)
| E5 | 表里通信非常。外机板坏。
| E6 | 室内机热交流器热敏电阻坏，内机板坏。
| E7 | 室内机吸气敏电阻坏，内机板坏。
| E8 | 室内机热交流器温度高(暖气)，内机热交流器热敏电阻短路
| E10 | 操纵开关多台控制时次数过多 | 室内-分歧盒/分歧盒-室外机组连接器接线错误
| E31 | 室外机号码反复，外机板坏
| E32 | 反相成缺相，外机板坏
| E33 | 主机机过流。缺相，外机板坏
| E34 | 52C的低级缺T相
| E35 | 外机温度过高，外机热敏电阻短路，外机短路
| E36 | 主机机出口冷管温度过高
| E38 | 室外机气温热敏电阻不良
| E39 | 主机机出口冷管温度热敏电阻不良
| E40 | 主机机高压过高
| uA | 室外与室内装置不配或序号差别
| uf | 压缩机过电流中断(当压缩机锁定时) | 电路接纳头故障
| LED1 | 相序接反
| LED2 | 缺相
| LED3 | 室外传感器非常
| LED4 | 63H2功用(传感器)
| LED5 | 51C功用(压力开关)
| LED6 | 26C功用(压力开关)
| LED7 | 过热保护
| LED8 | 控制输入电路非常

## 特灵
错误码 | 原因
A0 | 出水感温器故障(出水探头)
A1 | 第一机低压跳脱
A2 | 第二机高压跳脱
A3 | 第一机防冻(冷媒管路)
A4 | 风扇电机内设置热保护跳脱/水流量异常
AA | 制冷不良
AB | 制热不良
Ai | 入水感温器故障(回水探头)
AL | 出水温度过低
AP | 盘管温度过低
B1 | 第二机低压跳脱
B2 | 第二机高压跳脱
B3 | 第二机防冻
C1 | 压缩机1号过载
C2 | 压缩机2号过彼载
C8 | 室内机水系统故障
E00 | 线控器环境温度传感器故障
E01 | 线控器收通信故障
E01 | 制冷剂泄漏
E01 | 过欠压保护
E018 | 内盘管2过热
E02 | 线控传感器故障
E02 | 缺相保护
E02 | 压缩机堵转
E03 | 室内机回风温度探头开路/短路
E03 | 主控制板收通信故障
E03 | 相序保护
E03 | 室外盘管温度传感器故障
E04 | 蒸发器出水温度传感器
E04 | 室内盘管探头1号开路/短路
E04 | 集中控制板通讯故障
E04 | 电流互感器故障
E04 | 排气压力传感器故障
E04 | 室内盘管温度传感器故障
E05 | 排气压力过高
E05 | 室内盘管探头2号开路/短路
E05 | 室内机环境温度传感器故障
E05 | 室内回风温度传感器故障
E05 | 冷凝器回水温度传感器
E06 | 吸气压力过高
E06 | 冷凝器出水温度传感器TH4开路或短路
E06 | 室外环境温度传感器故障
E07 | 压力传感器检测精度故障
E07 | 水温太低于防冻保护
E07 | 室外盘管探头2号开路/短路
E07 | 内盘管传感器故障
E07 | 室外排气温传或压机顶部温传故障
E08 | 外盘管传感器故障
E08 | 流量开关
E08 | 模块故障
E08 | 室外环境探头开路/短路
E09 | 压缩机1高压保护
E09 | 热水盘管传感器故障
E09 | 套管换热器冷媒出口温度传感器开路 或短路 (风冷系统为盘管出门温度)
E09 | 室外机过压、欠压故障
E1 | 温控器感温器(回风或室温)故障
E1 | 线控器通信故障
E1 | 回水感温线短/开路
E10 | 1#压缩机过载(内恒温故障
E10 | 压缩机2高压保护
E10 | 压缩机排气温度过高
E10 | 制冷时进水温度过高
E10 | 内盘管防冻
E10 | 套管换热器冷媒入口温度传感器开路或 短路 (风冷系统为盘管入口温度)
E11 | 制冷时进水温度过低
E11 | 内盘管过热
E11 | 吸气温度传感器开路或短路
E11 | 室内.外机通讯异常
E11 | 压缩机1低压保护
E12 | 系统1高压
E12 | 制热时进水温度过高
E12 | 压缩机2低压保护
E12 | 外盘管过热
E12 | 室外环境温度开路或短路
E12 | 室外机阀控板通讯异常
E13 | 系统1低压
E13 | 压缩机1过载
E13 | 制热时进水温度过低
E13 | 冷媒泄漏报警
E13 | 出水温度传感器开路或短路
E13 | 室外机EEPROM数据错误
E13 | 室内机盘管温度过高
E14 | 系统2高压
E14 | 制热时出水温度过低
E14 | 回水温度传感器开路或短路
E14 | 相邻机无电源
E14 | 吸气温度传感器故障
E14 | 压缩机2过载
E15 | 外盘管1过热
E15 | 系统2低压E07水温太低于防冻保护
E15 | 制冷时盘管温度过低
E15 | 套管换热器冷媒出口温度过高
E16 | 压缩机1故障
E16 | 外盘管2过热
E16 | EEPROM故障
E16 | 水侧防冻保护
E16 | 制热时盘管温度过高
E16 | 室内盘管进口温度传感器故障(制冷方向)
E17 | 压缩机2故障
E17 | 内盘管1过热
E17 | 邻机无电源
E17 | 室内盘管中间温度传感器故障
E17 | 制冷不良
E18 | 制热不良
E18 | 压缩机3故障
E18 | 内盘管2过热
E18 | 室内盘管出口温度传感器故障
E19 | 内盘管1过冷
E19 | 压缩机4故障
E19 | 压力过高保护
E2 | 线控器传感器故障
E2 | 出水感温线短/开路
E2 | 压力过低保护
E20 | 内盘管2过冷
E20 | EEPROM故障
E21 | IPM模块保护
E21 | 内外机通讯异常
E21 | 室内机收不到线控器故障
E22 | 变频压缩机过电流保护
E22 | 风机故障
E23 | 变频排气温度传感器开路或短路
E23 | superman1号机通讯故障
E24 | 变频排气温度过高
E24 | 模块散热器温度传感器开路或短路
E25 | superman2号机通讯故障
E26 | 模块散热器温度过高
E27 | 变频压缩机电流检测故障
E20 | 2#压缩机过载(内恒温故障）
E3 | 制冷时出水温度太低/制热时出水温度太高
E3 | 使用侧制冷出水温度过低
E3 | 集中控制器通信故障
E3 | 回风感温线短/开路
E30 | 3#压缩机过载(内恒温故障）
E4 | 回风传感器故障
E4 | 吸气温度太低
E4 | 除霜感温线1短/开路
E41 | 室内机回风温度传感器故障
E42 | 室内蒸发器中部温度传感器故障
E43 | 室内蒸发器入口温度传感器故障
E44 | 室内蒸发器出口温度传感器故障
E46 | 室内提水泵故障
E47 | 室内风扇反馈信号故障
E49 | 室内EEPROM读写故障
E5 | 盘管传感器故障
E5 | 除霜感温线2短/开路
E5 | 板换高温检测探头短开路
E51 | 接收不到室外机通讯
E52 | 室内地址冲突
E6 | 进水传感器故障
E6 | 电加热过载
E6 | 压缩机2高压报警
E7 | 出水传感器故障
E7 | 水流量不足
E8 | 水流量不足保护
E8 | 水泵过载
E9 | 水满溢出故障
E9 | 风机过载
EA | 压缩机1过载
EB | 压缩机2过载
EC | 压缩机1高压报警
ECO | 通讯故障
ED | 控制板与集中控制器通讯故障
ED | 压缩机1低压报警
EE | 压缩机2低压报警
EE | 内存存取故障
EE | 线控器与主板通讯故障
EF | 板换低温保护(制冷)/板换高温保护 (制热)
EFA | 风机故障
EH1 | 1#电加热故障
EH2 | 2#电加热故障
EH3 | 3#电加热故障
EPH | 电源相序故障
EPU | 水泵过载
ESE | 回风温度传感器故障
ESL | 水流开关故障E404#压缩机过载(内恒温故障
FL | 水流量不足
H1 | 压缩机1号高压报警
H1 | 感温器短路
H2 | 电加热过载
H34 | 3#、4#压缩机高压压力故障
L1 | 压缩机1号低乐报警
L12 | 1#、2#压缩机低压压力故障
L2 | 压缩机2号低压报警
L34 | 3#、4#压缩机低压压力故障
LO | 感温器故障
OF | 风机过载
OP | 水泵过载
PC1 | 防冻结保护1
PC2 | 防冻结保护2
S1 | 化霜探头短路/开路
S2 | 化霜探头2号短路/开路
S3 | 吸气温度2短路/开路
SD | 板换温度探头短路/开路或吸气温度1短/开路
SE | 回水温度探头短路/开路
SL | 出水温度探头短路/开路
TH2 | 开路或短路
TH3 | 开路或短路
100 | 系统1制热高压报警
101 | 系统2制热高压报警
104 | 压缩机1A过载或压缩机1A内部故障
105 | 压缩机1B过载或压缩机2B内部故障
106 | 水泵故障
109 | 水流保护故障
115 | 压缩机1C过载或压缩机3C内部故障
116 | 压缩机2A过载或压缩机2A内部故障
117 | 压缩机2B过载或压缩机2B内部故障
118 | 压缩机2C过载或压缩机2C内部故障
120 | 系统1低压限制
121 | 系统1高压限制
122 | 系统2低压限制
123 | 系统2高压限制
126 | #5模拟传感器故障(环境温度)
132 | #1模拟传感器故障(进水温度)
133 | #2模拟传感器故障(出水温度)
135 | 环境温度超过工作
141 | 蒸发器防冻限制
143 | 冬季防冻保护
145 | #3模拟传感器故障(系统吸气温度)
148 | 系统1排气压力故障
149 | 系统2排气压力故障
154 | 回路1低制冷剂温度
155 | 回路2低制冷剂温度
156 | 回路1低过热度保护
157 | 回路2低过热度保护
42 | 系统1高压压力传感器故障
43 | 系统2高压压力传感器故障
44 | 系统1低压压力传感器故障
45 | 系统2低压压力传感器故障
64 | 压缩机高压开关跳
65 | 压缩机2高压开关跳
66 | 压缩机低压开关跳
67 | 压缩机2低压开关跳
68 | 压缩机1过载
69 | 压缩机2过载
6A | 水泵过载
6B | 风扇1过载
6C | 风扇2过载
6D | 水流开关报警
6E | 水满溢出故障
6E | 电加热器过载
78 | 低压超限
79 | 高压超限
7A | 电流超限
7D | 温度传感器开路/短路
7E | 回风传感器故障
7E | 环境温度传感器故障
7F | 入口盘管感温头故障
80 | 中部盘管感温头故障
81 | 出口盘管感温头故障
82 | 板换1感温头故障
83 | 板换2感温头故障
84 | 回水感温头故障
85 | 出水感温头故障
86 | 排气传感器故障
BC | 低出水温度
8D | 制冷防冻
8E | 板换防冻
8F | 冬季防冻
90 | 板换温度过高
91 | 吸气温度不正常
92 | 出水温度过低
93 | 水源侧制热防冻
94 | 压缩机排气温度过高
95 | 进水温度过低(源侧)
96 | 水源侧制冷时进水温度太高
97 | 系统1制冷高压报警
98 | 盘管温度过高
99 | 系统2制冷高压报警

## TCL
错误码 | 原因
AP | 压缩机过载保护
CF | 表示进行wifi连接
EO | 通讯故障或者外机电压异常
EO | 室内外通讯故障
E01 | 显示板与室内外机通讯故障
E02 | 室内板与室外板之间故障
E03 | 室外板三相故障
E04 | 压力过高
E05 | 压力过低
E06 | 压缩机电流过大
E07 | 制冷或制热不良
E08 | 排气温度过高
E09 | 室内、外机型不配套
E1 | 室内环境温度传感器故障
E1 | 室温热敏电阻短路或断路
E1 | 室内管温电阻坏
E10 | 室温热敏电阻故障
E11 | 室内管温热敏电阻故障
E12 | 室外管温热敏电阻故障
E13 | 室外排气传感器故障
E2 | 室内管温热敏电阻短路或断路
E2 | 室内室温电阻坏
E2 | 室内蒸发器盘管温度传感器故障
E3 | 室外冷凝器盘管温度传感器故障
E3 | 室内室温电阻坏
E3 | 室外管温热敏电阻短路或断路
E3 | 机器错相、缺相、过电流、高低压保护
E4 | 压缩机保护
E4 | 系统异常
E4 | 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E4 | 制冷系统异常
E4 | 室内管温电阻坏
E5 | 室内室温传感器坏
E5 | 室外保护故障
E5 | 三相电外机保护
E5 | 机型配置错误
E6 | 室内风机故障
E6 | 室内管温传感器坏
E6 | 制热不良
E7 | 压缩机保护
E7 | 室外环境温度传感器故障
E8 | 室外压缩机排气温度传感器故障
E8 | 室外控制板故障
E9 | 变频驱动模块故障,30分钟内出现多次p0、p9驱动或模块保护
EA | 电流传感器故障
EC | 室外通讯故障
EE | EEPROM故障读不到EEPROM数据
EF | 室外风机故障
EH | 回气温度传感器故障
EP | 压缩机顶部温度开关故障
ER | 室内机和室外机能力设定、容量组合错误
EU | 电压传感器故障
F0 | 室内环境传感器故障
F1 | 室内室温电阻坏
F2 | 室内管温电阻坏
F4 | (1)、制冷模式下，压缩机运行25分钟后，检测到Tpz25°C，若保持60秒，则停机;（2）制热模式下，若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr> 5°C，则认为出现制热不良故障,
F6 | 缺相保护
F7 | 室外管温传感器故障
P0 | IPM模块保护
P1 | 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护
P1 | 过欠压保护
P2 | 过电流保护
P4 | 排气温度过高保护
P5 | 制冷防过冷保护
P6 | 制冷防过热保护
P6 | 室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等
P7 | 制热防过热保护
P8 | 室外温度过高、过低保护
P9 | 压缩机驱动保护
PP | 驱动保护
RP | 室内管温传感器故障
1 | 控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2 | 控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时表示空调处于制热防高温保护状态。
3 | 控制面板上“运行”灯闪烁时表示空调处于制热长时间防冻风保护状态
4 | 控制面板上“化霜”显示闪烁时表示空调处于制热化霜状态
AP | 压缩机过载保护
CF | 表示可以进行wifi连接
E0 | 通讯故障或者外机电压异常
E0 | 室内外通讯故障
E01 | 显示板与室内外机通讯故障
E02 | 室内板与室外板之间故障
E03 | 室外板三相故障
E04 | 压力过高
E05 | 压力过低
E06 | 压缩机电流过大
E07 | 制冷或制热不良
E08 | 排气温度过高
E09 | 室内、外机型不配套
E1 | 室内环境温度传感器故障
E1 | 室温热敏电阻短路或断路
E1 | 室内管温电阻坏
E10 | 室温热敏电阳故障
E11 | 室内管温热敏电阻故障
E12 | 室外管温热敏电阻故障
E13 | 室外排气传感器故障
E2 | 室内管温热敏电阻短路或断路
E2 | 室内室温电阻坏
E2 | 室内蒸发器盘管温度传感器故障
E3 | 室外冷凝器盘管温度传感器故障
E3 | 室内室温电阻坏
E3 | 室外管温热敏电阻短路或断路
E3 | 机器错相、缺相、过电流、高低压保护
E4 | 压缩机保护
E4 | 系统异常
E4 | 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E4 | 制冷系统异常
E4 | 室内管温电阻坏
E5 | 室内室温传感器坏
E5 | 室外保护故障
E5 | 三相电外机保护
E5 | 机型配置错误
E6 | 室内风机故障
E6 | 室内管温传感器坏
E6 | 制热不良
E7 | 压缩机保护
E7 | 室外环境温度传感器故障
E8 | 室外压缩机排气温度传感器故障
E8 | 室外控制板故障
E9 | 变频动模块故障,30分钟内出现多次p0、p9驱动或模块保护
EA | 电流传感器故障
EC | 室外通讯故障
EE | EEPROM故障读不到EEPROM数据
EF | 室外风机故障
EH | 回气温度传感器故障
EP | 压缩机顶部温度开关故障
ER | 室内机和室外机能力设定、容量组合错误
EU | 电压传感器故障
F0 | 室内环境传感器故障
F1 | 室内室温电阻坏
F2 | 室内管温电阻坏
F4 | 制冷模式下，压缩机运行25分钟后，检测到Tpz25°C，若保持60秒，则停机;制热模式下，若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr> 5，则认为出现制热不良故障.
F6 | 缺相保护
F7 | 室外管温传感器故障
P0 | IPM模块保护
P1 | 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护
P1 | 过欠压保护
P2 | 过电流保护
P3 | 排气温度过高保护
P4 | 制冷防过冷保护
P5 | 制冷防过热保护
P6 | 室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)
P7 | 制热防过热保护
P8 | 室外温度过高、过低保护
P9 | 压缩机驱动保护
PP | 驱动保护
RP | 室内管温传感器故障
1 | 控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2 | 控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时表示空调处于制热防高温保护状态
3 | 控制面板上“运行”灯闪烁时表示空调处于制热长时间防冻风保护状态
4 | 控制面板上“化霜”显示闪烁时表示空调处于制热化霜状态
AP | 压缩机过载保护
CF | 表示可以进行wifi连接
E0 | 通讯故障或者外机电压异常
E0 | 室内外通讯故障
E01 | 显示板与室内外机通讯故障
E02 | 室内板与室外板之间故障
E03 | 室外板三相故障
E04 | 压力过高
E05 | 压力过低
E06 | 压缩机电流过大
E07 | 制冷或制热不良
E08 | 排气温度过高
E09 | 室内、外机型不配套
E1 | 室内环境温度传感器故障室路
E1 | 温热敏电阻短路或断
E1 | 室内管温电阻坏
E10 | 室温热敏电阻故障
E11 | 室内管温热敏电阻故障
E12 | 室外管温热敏电阻故障
E13 | 室外排气传感器故障
E2 | 室内管温热敏电阻短路或断路
E2 | 室内室温电阻坏
E2 | 室内蒸发器盘管温度传感器故障
E3 | 室外冷凝器盘管温度传感器故障
E3 | 室内室温电阻坏
E3 | 室外管温热敏电阻短路或断路
E3 | 机器错相、缺相、过电流、高低压保护
E4 | 压缩机保护
E4 | 系统异常
E4 | 控制器连续16秒末接到转速反馈信号
E4 | 制冷系统异常
E4 | 室内管温电阻坏
E5 | 室内室温传感器坏
E5 | 室外保护故障
E5 | 相电外机保护
E5 | 机型配置错误
E6 | 室内风机故障
E6 | 室内管温传感器坏
E6 | 制热不良
E7 | 压缩机保护
E7 | 室外环境温度传感器故障
E8 | 室外压缩机排气温度传感器故障
E8 | 室外控制板障
E9 | 变频驱动模块故障,30分钟内出现多次p0、p9驱动或模块保护
EA | 电流传感器故障
EC | 室外通讯故障
EE | EEPROM故障读不到EEPROM数据
EF | 室外风机故障
EH | 回气温度传感器故障
EP | 压缩机顶部温度开关故障
ER | 室内机和室外机能力设定、容量组合错误
EU | 电压传感器故障
F0 | 室内环境传感器故障
F1 | 室内室温电阻坏
F2 | 室内管温电阻坏
F4 | 制冷模式下，压缩机运行25分钟后，检测到Tpz25°C，若保持60秒，则停机;制热模式下，若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr> 5，则认为出现制热不良故障.
F6 | 缺相保护
F7 | 室外管温传感器故障
PO | IPM模块保护
P1 | 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护
P1 | 过欠压保护
P2 | 过电流保护
P4 | 排气温度过高保护
P5 | 制冷防过热保护
P6 | 制冷防过冷保护
P6 | 室外机异常保护 (缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)
P7 | 制热防过热保护
P8 | 室外温度过高、过低保护
P9 | 压缩机驱动保护
PP | 驱动保护
RP | 室内管温传感器故障
1 | 控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2 | 控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时表示空调处于制热防高温保护状态。
3 | 控制面板上“运行”灯闪烁时表示空调处于制热长时间防冻风保护状态.
4 | 控制面板上“化霜”显示闪烁时表示空调处于制热化霜状态
AP | 压缩机过载保护
CF | 表示可以进行wifi连接
E0 | 通讯故障或者外机电压异常
E0 | 室内外通讯故障
E01 | 显示板与室内外机通讯故障
E02 | 室内板与室外板之间故障
E03 | 室外板三相故障
E04 | 压力过高
E05 | 压力过低
E06 | 压缩机电流过大
E07 | 制冷或制热不良
E08 | 排气温度过高
E09 | 室内、外机型不配套
E1 | 室内环境温度传感器故障
E1 | 室温热敏电阻短路或断路
E1 | 室内管温电阻坏
E10 | 室温热敏电阻故障
E11 | 室内管温热敏电阻故障
E12 | 室外管温热敏电阻故障
E13 | 室外排气传感器故障
E2 | 室内管温热敏电阻短路或断路
E2 | 室内室温电阻坏
E2 | 室内蒸发器盘管温度传感器故障室
E3 | 室外冷凝器盘管温度传感器故障
E3 | 室内室温电阳坏
E3 | 室外管温热敏电阻短路或断路
E3 | 机器错相、缺相、过电流、高低压保护
E4 | 压缩机保护
E4 | 系统异常
E4 | 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E4 | 制冷系统异常
E4 | 室内管温电阻坏
E5 | 室内室温传感器坏
E5 | 室外保护故障
E5 | 三相电外机保护
E5 | 机型配置错误
E6 | 室内风机故障
E6 | 室内管温传感器坏
E6 | 制热不良
E7 | 压缩机保护
E7 | 室外环境温度传感器故障
E8 | 室外压缩机排气温度传感器故障
E8 | 室外控制板故障
E9 | 变频驱动模块故障,30分钟内出现多次p0、p9驱动或模块保护
EA | 电流传感器故障
EC | 室外通讯故障
EE | EEPROM故障读不到EEPROM数据
EF | 室外风机故障
EH | 回气温度传感器故障
EP | 压缩机顶部温度开关
ER | 故障室内机和室外机能力设定、容量组合错误
EU | 电压传感器故障
FO | 室内环境传感器故障
F1 | 室内室温电阻坏
F2 | 室内管温电阻坏
F4 | 制冷模式下，压缩机运行25分钟后，检测到Tpz25°C，若保持60秒，则停机;制热模式下，若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr> 5，则认为出现制热不良故障.
F6 | 缺相保护
F7 | 室外管温传感器故障
P0 | IPM模块保护
P1 | 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护
P1 | 过欠压保护
P2 | 过电流保护
P4 | 排气温度过高保护
P5 | 制冷防过冷保护
P6 | 制冷防过热保护
P6 | (缺相保护、错相保护、高低压开关保护等室外机异常保护
P7 | 制热防过热保护
P8 | 室外温度过高、过低保护
P9 | 压缩机驱动保护
PP | 驱动保护
RP | 室内管温传感器故障
1 | 控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2 | 控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时表示空调处于制热防高温保护状态。
3 | 控制面板上“运行”灯闪烁时表示空调处于制热长时间防冻风保护状态.
4 | 控制面板上“化霜”显示闪烁时表示空调处于制热化霜状态
AP | 压缩机过载保护
CF | 表示可以进行wifi连接
E0 | 通讯故障或者外机电压异常
E0 | 室内外通讯故障
E01 | 显示板与室内外机通讯故障
E02 | 室内板与室外板之间故障
E03 | 室外板三相故障
E04 | 压力过高
E05 | 压力过低
E06 | 压缩机电流过大
E07 | 制冷或制热不良
E08 | 排气温度过高
E09 | 室内、外机型不配套
E1 | 室内环境温度传感器故障
E1 | 室温热敏电阻短路或断路
E1 | 室内管温电阻坏
E10 | 室温热敏电阻故障
E11 | 室内管温热敏电阻故障
E12 | 室外管温热敏电阻故障
E13 | 室外排气传感器故障
E2 | 室内管温热敏电阻短路或断路
E2 | 室内室温电阻坏
E2 | 室内蒸发器盘管温度传感器故障
E3 | 室外冷凝器盘管温度传感器故障
E3 | 室内室温电阴坏
E3 | 室外管温热敏电阻短路或断路
E3 | 机器错相、缺相、过电流、高低压保护
E4 | 压缩机保护
E4 | 系统异常
E4 | 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E4 | 制冷系统异常
E4 | 室内管温电阻坏
E5 | 室内室温传感器坏
E5 | 室外保护故障
E5 | 二相电外机保护
E5 | 机型配置错误
E6 | 室内风机故障
E6 | 室内管温传感器坏
E6 | 制热不良
E7 | 压缩机保护
E7 | 室外环境温度传感器故障
E8 | 室外压缩机排气温度传感器故障
E8 | 室外控制板故障
E9 | 变频驱动模块故障,30分钟内出现多次p0、p9驱动或模块保护
EA | 电流传感器故障
EC | 室外通讯故障
EE | EEPROM故障读不到EEPROM数据
EF | 室外风机故障
EH | 回气温度传感器故障
EP | 压缩机顶部温度开关故障
ER | 室内机和室外机能力设定、容量组合错误
EU | 电压传感器故障
FO | 室内环境传感器故障
F1 | 室内室温电阻坏
F2 | 室内管温电阻坏
F4 | 制冷模式下，压缩机运行25分钟后，检测到Tpz25°C，若保持60秒，则停机;制热模式下，若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr> 5，则认为出现制热不良故障.
F6 | 缺相保护
F7 | 室外管温传感器故障
PO | IPM模块保护
P1 | 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护
P1 | 过欠压保护
P2 | 过电流保护
P4 | 排气温度过高保护
P5 | 制冷防过冷保护
P6 | 制冷防过热保护
P6 | 室外机异常保护 (缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)
P7 | 制热防过热保护
P8 | 室外温度过高、过低保护
P9 | 压缩机驱动保护
PP | 驱动保护
RP | 室内管温传感器故障
1 | 控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2 | 控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时表示空调处于制热防高温保护状态。
3 | 控制面板上“运行”灯闪烁时表示空调处于制热长时间防冻风保护状态.
4 | 控制面板上“化霜”显示闪烁时表示空调处于制热化霜状态
AP | 压缩机过载保护
CF | 表示可以进行wifi连接
E0 | 通讯故障或者外机电压异常
E0 | 室内外通讯故障
E01 | 显示板与室内外机通讯故障
E02 | 室内板与室外板之间故障
E03 | 室外板三相故障
E04 | 压力过高
E05 | 压力过低
E06 | 压缩机电流过大
E07 | 制冷或制热不良
E08 | 排气温度过高
E09 | 室内、外机型不配套
E1 | 室内环境温度传感器故障
E1 | 室温热敏电阻短路或断路
E1 | 室内管温电阻坏
E10 | 室温热敏电阻故障
E11 | 室内管温热敏电阻故障
E12 | 室外管温热敏电阻故障
E13 | 室外排气传感器故障
E2 | 室内管温热敏电阻短路或断路
E2 | 室内室温电阻坏
E2 | 室内蒸发器盘管温度传感器故障
E3 | 室外冷凝器盘管温度传感器故障
E3 | 室内室温电阴坏
E3 | 室外管温热敏电阻短路或断路
E3 | 机器错相、缺相、过电流、高低压保护
E4 | 压缩机保护
E4 | 系统异常
E4 | 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E4 | 制冷系统异常
E4 | 室内管温电阻坏
E5 | 室内室温传感器坏
E5 | 室外保护故障
E5 | 二相电外机保护
E5 | 机型配置错误
E6 | 室内风机故障
E6 | 室内管温传感器坏
E6 | 制热不良
E7 | 压缩机保护
E7 | 室外环境温度传感器故障
E8 | 室外压缩机排气温度传感器故障
E8 | 室外控制板故障
E9 | 变频驱动模块故障,30分钟内出现多次p0、p9驱动或模块保护
EA | 电流传感器故障
EC | 室外通讯故障
EE | EEPROM故障读不到EEPROM数据
EF | 室外风机故障
EH | 回气温度传感器故障
EP | 压缩机顶部温度开关故障
ER | 室内机和室外机能力设定、容量组合错误
EU | 电压传感器故障
F0 | 室内环境传感器故障
F1 | 室内室温电阻坏
F2 | 室内管温电阻坏
F4 | 制冷模式下，压缩机运行25分钟后，检测到Tpz25°C，若保持60秒，则停机;制热模式下，若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr> 5，则认为出现制热不良故障.
F6 | 缺相保护
F7 | 室外管温传感器故障
PO | IPM模块保护
P1 | 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护
P1 | 过欠压保护
P2 | 过电流保护
P4 | 排气温度过高保护
P5 | 制冷防过冷保护
P6 | 制冷防过热保护
P6 | 室外机异常保护 (缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)
P7 | 制热防过热保护
P8 | 室外温度过高、过低保护
P9 | 压缩机驱动保护
PP | 驱动保护
RP | 室内管温传感器故障
1 | 控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2 | 控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时表示空调处于制热防高温保护状态。
3 | 控制面板上“运行”灯闪烁时表示空调处于制热长时间防冻风保护状态.
4 | 控制面板上“化霜”显示闪烁时表示空调处于制热化霜状态

## 奥克斯
A1室内环境温度传感器故障
A2室内盘管中点温度传感器故障
A3室内盘管入口温度传感器故障
A4室内盘管出口温度传感器故障
A5室内水泵故障
A6室内PG风机故障
A7可逆同步电机故障
A8 EEPROM故障
A9室内机与外机通讯障
AA内机与线控器通信故障
AC集中重机号故障
AE异模式运转
AH(AB)室内机地址冲突
AJ(AD)室内机盘管中部防冻结保护
AD(AJ)制热内盘管温度过高保护
C1环温温度传感器Ta故障
C2除霜温度传感器Te故障
C3变频压缩机排气温度传感器 Tdi 故障
C4定频压缩机1排气温度传感器Td1 故障
C5定频压缩机2排气温度传感器 Td2故障
C6吸气温度传感器Ts 故障
E1四通阀切换故障
E2变频压缩机排气温度Tdi 限频保护
E3变频压缩机排气温度Tdi≥120°C停机保护
E4定频压缩机1排气温度Td1 停机保护
E5定频压缩机2排气温度Td2停机保护
F1高压压力传感器Pd故障
F2高压压力传感器Pd过高或过低限频保护
F3高压传感器Pd过高或过低停机保护
H1(B1)高压压力开关HPSi故障
H2(B2)高压压力开关HPS1故障
H3(B3)高压压力开关HPS2故障
H4(B4)低压压力开关故障
H5(B5)机组冷媒不足保护
H6(B6)变频压缩机交流输入过电流限频保护
H7(B7)变频压缩机交流输入过电流停机保护
J1(D1)室外机之间通讯故障
J2(D2)室内外机通讯故障
J3(D3)控制板与变频板通讯故障
31模块保护(FO)
32模块硬件保护
33模块软件保护
34压缩机未联
35压缩机过电流保护
36模块DC过欠压保护
37散热片温度传感器故障
38散热器温度保护降频
39模块散热片温度停机保护
3A直流风机模块保护
3C直流风机过电流保护
3H直流风机模块启动失败或运转失步
3J直流风机DC过欠压保护
C8室外冷凝器部温度传感器 Tc故障
C9变频压机吸气Tsi断路或短路故障
CC过冷却热交换器出口温度Tsco 故障
CH(CB)过冷却热液管 SC温度Tsci 故障
E6压机吸气温度TS限频保护
E7室外冷凝器中部温度TC 限频保护
E8室外冷凝器中部温度TC停机保护
E9压机温度过高降频保护
EA主机油温过高或过低停机保护
F4低压压力传感器Ps故障
F5低压压力传感器PS过高或过低限频保护
F6低压传感器Ps过高或过低停机保护
H8(B8)定频压缩机1过电流保护
H9(B9)定频压缩机2过电流保护
HA(BA)交流输入过欠压保护
HC(BB)定频压缩机1相序错
HH(BH)变频板压缩机相序错
HJ(BJ)定频压缩机2相序错
J4(D4)控制板与风机驱动板通讯故障
J5(D5)室外机地址或能力设定错误

## 海信科龙
海信科龙空调故障代码
故障代码 | 故障内容
0 | 无故障
1 | 室外盘管温度传感器故障
10 | 室外与驱动通讯异常
11 | 室外EEPROM故障
12 | 室外环境温度过低保护
13 | 压缩机排气温度过高保护
14 | 室外环境温度传感器故障
15 | 压缩机壳体温度过高保护
16 | 室内制冷防冷结或者制热防过载保护
17 | PFC保护
18 | 直流压缩机启动失败
19 | BLDC64驱动故障
2 | 压缩机排气温度传感器故障
20 | 室外风机堵转保护
21 | 制冷室外盘管过载保护
22 | 压机预加热状态
23 | 冷媒泄漏
3 | 电压互感器故障
31 | 按键AD转换错误
32 | 预留
33 | 室内环境温度传感器故障
34 | 室内盘管温度传感器故障
35 | 室内排水泵故障
36 | 室内通讯故障(内~外)
37 | 室内与线控器通讯故障
38 | 室内EEPROM故障
39 | 室内风扇电机故障
4 | 电流互感器故障
40 | 格栅保护状态报警(柜机)
41 | 室内过零检测故障
42 | 过冷保护
43 | 过热保护
5 | IPM模块保护
6 | 过欠压保护
7 | 室内室外通讯故障
8 | 电流过载保护
9 | 最大电流保护
E5 | 室内温度传感器故障

## 富士通
错误码 | 原因
E0 | EEPROM参数错误提示故障
E1 | 室内机和室外机通信故障故障
E2 | 过零检测出错故障
E3 | T3传感器故障
E4 | T4传感器故障
E5 | 网络通信故障
E6 | 室外保护
E7 | 加湿器故障
EE | 故障保护
ER | 室外盘管温传感器故障
P0 | 模块保护保护
P1 | 电压过高或过低保护保护
P2 | 压缩机顶部温度保护
P3 | 高低电压保护(变频机用)
P4 | 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)
P5 | 室外冷凝器高温保护关压缩机
P7 | 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)
P8 | 压缩机顶部温度保护(变频机用)
P9 | 化霜保护或防冷风关风机
0 | 通讯错误(室内单元的遥控器）
1 | 通讯错误(室内机室外机)
2 | 逆向串行信号异常
3 | 逆向串行信号异常
4 | 室内热交换器温度传感器开路
5 | 室内热交换器温度传感器的短路
6 | 室外热交换器温度传感器开路
7 | 室外热交换器温度传感器短路
8 | 电源连接错误
9 | 浮子开关错误
0A | 室外温度传感器开路
0B | 室挙尋缔外温度传感器短路
0C | 出液管温度传感器开路
0D | 出液管温度传感器短路
0E | 户外高压异常
0F | 排气管温度异常
12 | 遥控器通信故障
13 | 室外信号异常
14 | 户外可编程存储器异常
15 | 扫描故障
16 | 室内机并行通信故障
17 | 智能模块保护
18 | 检测扫描错误
19 | 有源滤波器异常
1A | 压缩机定位误差
1B | 室外欺风扇错误
1C | 室外机的计算机通信错误
1d | 2路阀温度传感器故障
1F | 链接室内机异常
20 | 室内手动自动切换异常
22 | 室温热敏电阻异常
23 | 管道热敏电阻异常
24 | 冷凝器超温高压保护
25 | PFC电路错误
26 | 室内信号错误
27 | 室内信号错误
28 | 室内热交换器温度传感器(入口)错误
29 | 室外热交换器温度传感器(中)错误
2A | 电源频率检测误差
2B | 压缩机温度异常
2C | 四通阀异常
31 | 室内机电源频率异常
32 | 室内机主板电路故障
41 | 室温传感器故障
42 | 室内机热交换器传感器故障
51 | 室内机风扇电机故障
53 | 排水异常
65 | 空调的IPM模块保护
9U | 室外机故障

## LG
错误码 | 原因
A1 | 压缩机电流过大或过热
A2 | 室内蒸发器防冻保护
A3 | 室内温度感温头短路或开路
A4 | 室内蒸发器管温感温头短路或开路
A5 | 室内外通信故障
C0 | 室内进风热敏电阻故障
C1 | 室内盘管热敏电阻故障
C4 | 室外管路温度传感器故障
C5 | 室内，室外通讯故障
CH01 | 室内机回风温度传感器
CH02 | 室内机进口管壁温度传感器
CH03 | 线控器与室内机通讯不良
CH04 | 排水泵故障
CH05 | 室内外机通讯不良
CH06 | 室内机出口管壁温度传感器
CH07 | 室内机运行模式不正确
CH09 | 室内机EEPROM不良
CH10 | 室内机BLOC电机反馈信号不良
CH11 | 室内机与外机间通讯不良
CH21 | 室外机变频压缩机IPM故障
CH22 | 变频压缩机电流过大
CH23 | 变频压缩机直流低电压
CH24 | 室外机高压开关故障
CH25 | 室外机电压过高或过低
CH26 | 室外机变频压缩机启动失败
CH27 | 室外机OSC/PFC故障
CH28 | 室外机变频压缩机DCINK高电压
CH3 | 电机运转瞬间的误动作 建议试试拔掉电源重启
CH31 | 室外机变频压缩机电流过小
CH32 | 室外机变频压缩机排气温度过大上升
CH33 | 走频压缩机排气温度过大上升
CH34 | 室外机高压过大上升
CH35 | 室外机低压过大下降
CH39 | 室外机PFC电路与变频板通讯故障
CH40 | 室外机变频压缩机CT传感器不良
CH41 | 室外机变频压缩机排气温度传感器不良
CH42 | 室外机低压传感器不良
CH43 | 室外机空气温度传感器不良
CH44 | 室外机空气温度传感器不良
CH45 | 室外机热交换温度传感器不良
CH46 | 室外机吸气温度传感器不良
CH47 | 室外机定频压缩机排气温度传感器不良
CH48 | 热交换温度传感器不良
CH50 | 室外机三相电源故障
CH51 | 室内机容量超配
CH53 | 室内机主PCB与室内机通讯,不良
CH57 | 主PCB到变频PCB通讯不良
CL | 童锁
E07 | 通讯异常
E1 | 室内环境温度传感器
E2 | 电流传感器感应电流太小
E3 | 室外环温传感器故障
E4 | 室外盘管传感器故障
E5 | 过电流保护
E6 | 室外温度传感器故障
E7 | 室外低电压保护
E8 | 面板与主板通讯故障
E9 | 制热时，蒸发器温度上升(68C以上)，或室内电机运转但风量小
Ea | 电源超欠压
EC | 制冷时室外热交传感器温度超过70℃C保护
Ee | 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 | 室温传感器故障
F11 | 压机运转异常
F2 | 室内盘管传感器故障
F21 | 室外除霜温度传感器
F22 | AC电流过电流保护
F23 | DC电流过电流保护
F24 | CT断线
F25 | 室外排气温度传感器
F4 | 排气温度超过120℃C，排气管温度过升保护
F5 | 制冷时室内盘管温度传感器低于0C以下保护
F6 | 室外环境温度传感器
F7 | 室内主板与控制面板通讯故障
H1 | 室外机变频压缩机IPM故障
PO | 在制冷、除湿运行状态中，按下遥控器上的“超级气流”按钮，即进入超强制冷运转，此时设定温度显示P0，大约4秒钟后控制面板将变回当前的室内温度。
22 | 变频压缩机电流过大
23 | 变频压缩机直流低电压
24 | 室外机高压开关
25 | 室外机电压过高或过低
26 | 室外机变频压缩机启动失败
27 | 室外机OSC/PFC故障
28 | 室外机变频压缩机DC INK高电压
31 | 室外机变频压缩机CT电流过小
32 | 室外机变频压缩机排气温度过大上升
33 | 定频压缩机排气温度过大上升
34 | 室外机高压过大上升
35 | 室外机低压过大下降
39 | 室外机PFC电路与变频板通讯故障
40 | 室外机变频压缩机CT传感器不良
41 | 室外机变频压缩机排气温度传感器不良
42 | 室外机低压传感器不良
43 | 室外机高压传感器不良
44 | 室外机空气温度传感器不良
45 | 室外机热交换温度传感器不良
46 | 室外机吸气温度传感器不良
47 | 室外机定频压缩机排气温度传感器不良
48 | 热交换器温度传感器不良
50 | 室外机三相电源
51 | 过容量室内机容量超配
53 | 室内机主PCB与室内机通讯不良
57 | 主PCB到变频PCB通讯不良
21 | 室外机变频压缩机IPM故障
29 | 压缩机电流过大
52 | 室外机变频PCB与主PCB通信故障
54 | RST三项检测报警
60 | 室外机变频PCB EEPROM故障
61 | 室外机热交换器排管温度高
62 | 室外机变频PCB散热器传感器温度高
65 | 室外机变频散热片温度传感器故障
67 | 室外机风扇卡住

## 三星
错误码 | 原因
E0 | 电加热器超高温
E1 | 室内感温包短路，室内感温包开路
E101 | 检查室内外通讯线
E102 | 室外机 ->室外机向室内机通讯异常
E103 | 室内机与控制板间通讯异常
E121 | 检查室内温度传感器
E122 | 室内机蒸发器(进)传感器开路/短路
E123 | 室内机蒸发器(出)传感器开路/短路
E124 | 室内通讯异常(室内机 → 室外机通讯异常室外机上表示
E125 | 室内机 Eva_mid2传感器开路/短路异常
E128 | 室内机蒸发器(进)传感器失效
E129 | 室内机蒸发器(出)传感器失效
E130 | (进/出)传感器均失效室内机蒸发器
E131 | 辅助(电)加热器传感器1异常
E132 | 辅助(电)加热器传感器2异常
E133 | 辅助(电)加热器传感器3异常
E134 | 风叶传感器异常
E135 | 全风扇传感器异常
E137 | VOC SENSOR OPEN/SHORT ERROR
E138 | GAS SENSOR OPEN/SHORT ERROR
E139 | CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR
E140 | 室内 Dust sensor Error
E142 | 检查湿度传感器(用测试模式)
E151 | 相关电加热器风扇不运转异常
E152 | 室内机周边控制器使用 Option DIP S/ 设定异常
E153 | MCU SOL Valve 制冷/制热同时打开1次
E154 | 检查室内风扇电机
E155 | 室内机通讯线和电源线三相交错异常
E161 | 检查排管中蒸发器(进)温度没有变化 或错误的室内机蒸发器(进)温度有变化
E162 | EEPROM故障
E163 | 室内机打开盖子(室内机安全开关)
E164 | 室内机面板零线接线错误
E165 | 室内机主零线接线错误
E166 | 相关电加热器风扇不运转异常
E167 | 室内机周边控制器使用 Option DIP S/ 设定异常
E180 | MCU SOL Valve 制冷/制热同时打开1次
E181 | MCU SOL Valve 制冷/制热同时打开2次
E185 | 室内机通讯线和电源线三相交错异常
E186 | MPI故障
E190 | 检查排管中蒸发器(进)温度没有变化 或错误的室内机蒸发器(进)温度有变化
E191 | 检查排管中蒸发器(出)温度没有变化 或者错误的室内机蒸发器(出)温度有变化
E192 | 室内机打开盖子(室内机安全开关)
E193 | 室内机面板零线接线错误
E194 | 室内机主零线接线错误
E2 | 门电机缺陷
E201 | 已安装室内机数设定异常
E202 | 室内/外机间通讯异常
E203 | 室外机主/副机PC板间通讯异常
E204 | 跟踪完成时设定MCU和通讯与MCU的数字不符合
E210 | MCU通讯异常
E211 | 使用室内机 1台上表示分之管没有连续的连接情况
E212 | 跟分之管连接的室内机地址设定旋转开关设定3回以上一样时出现
E213 | 分之管连接室内机中旋转开关地址费跟 分之管连接的室内机地址费错误时显示
E214 | 室外机 MCU台数设定错误时显示 MCU2台以上连接时设定一样地址时显示
E215 | MCU分之管的旋转开关地址费 和其他MCU分之管旋转开关地址费一样时显示
E216 | 分之管跟室内机没有连接但分之管开关显示ON
E217 | 分之管跟室内机没有连接但分之管开关显示OFF
E221 | 排风温度传感器开路/短路异常OUT TEMP SENSOR ERROR(OPEN/SHORT)-异常范围:4.9V(-50)以上,0.4V(93)以下
E226 | 排风温度传感器失效
E231 | 冷凝器(出)主温度传感器开路/短路-异常范围: 4.9V(-50)以上,0.4V(93)以下
E237 | COND TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT)-异常范围: 4.9V(-50)以上,0.4V(93)以下
E241 | 室外机冷凝器(中)传感器失效
E242 | 室外机加热器异常
E246 | 冷凝器(出)1传感器失效
E251 | PWM排出温度传感器异常开路/短路 -室外温度超过-10℃时测得 -异常范围: 4.95V(-30'C)以上,0.5V(151'C)以下
E256 | 定速压缩机1排出传感器开路/短路 -室外温度 -10'℃时测得 -E异常范围: 4.95V(-30'C)以上,0.5V(151'C)以下
E257 | 定速压缩机 2排出传感器开路/短路 -室外温度 -10'C时测得 -异常范围: 4.95V(-30'C)以上,0.5V(151'C)以下
E258 | 定速压缩机 3排出传感器开路/短路 -室外温度 -10'C时测得 -异常范围: 4.95V(-30'C)以上,0.5V(151'C)以下
E261 | 数码排出传感器失效
E262 | 定容1排出传感器失效
E263 | 定容2排出传感器失效
E264 | 定容3排出传感器失效
E265 | 主油箱温度传感器失效
E266 | 副油箱1温度传感器失效
E267 | 副油箱2温度传感器失效
E268 | 副油箱3温度传感器失效
E269 | 吸入温度传感器失效
E271 | 数码压缩机油箱温度传感器开路/短路 -室内温度 -10'C时测得 -异常范围: 4.95V(-30'C)以上,0.5V(151'C)以下
E276 | 定容1压缩机油箱温度传感器开路/短路 -室外温度 -10'C时测得 -异常范围: 4.95V(-30'C)以上,0.5V(151'C)以下
E277 | 定容2压缩机油箱温度传感器开路/短路 -室外温度 -10℃C时测得 -异常范围: 4.95V(-30'C)以上,0.5V(151'C)以下
E278 | 定容3压缩机油箱温度传感器开路/短路 -室外温度 -10℃时测得 -异常范围: 4.95V(-30'C)以上,0.5V(151'C)以下
E291 | 高压传感器开路/短路压缩机启动时测得(短路异常: 0.4v 以下,(开路异常:检测到4.2v 以上)
E296 | 低压传感器开路/短路压缩机启动时测得(短路异常: 0.4v 以下),(开路异常:检测到4.7v以上)
E3 | 室内机风机故障。
E301 | 高压传感器失效
E306 | 低压传感器失效
E307 | 油阀传感器开路/短路
E308 | 吸入温度传感器开路/短路
E309 | 油阀2传感器开路/短路
E310 | 油阀3传感器开路/短路
E311 | 双管温度传感器开路/短路
E312 | Main Cooling Sol Valve Open Error
E313 | 四通阀异常
E4 | 格栅电机缺陷
E401 | 室外机冻结检测1
E402 | 室外机冻结检测2
E403 | 室外机冻结检测3-冻结压缩机卸载
E404 | 室外机过载1保护控制异常
E405 | 室外机过载2保护控制异常
E406 | 室外机过载3保护控制异常
E407 | 高压传感器保护控制1的压缩机卸载
E408 | 高压传感器保护控制2的压缩机卸载
E409 | 高压传感器保护控制3的压缩机卸载
E410 | 低压传感器保护控制1的压缩机卸载
E411 | 低压传感器保护控制2的压缩机卸载
E412 | 低压传感器保护控制3的压缩机卸载
E413 | 室外机油箱卸载1保护控制
E414 | 室外机油箱卸载2保护控制
E415 | 室外机油箱卸载3保护控制
E416 | 室外机排出温度1保护控制
E417 | 室外机排出温度2保护控制
E418 | 室外机排出温度3保护控制
E419 | 室外机电子膨胀阀开启1自诊断异常
E420 | 室外机电子膨胀阀开启2自诊断异常
E421 | 室外机电子膨胀阀开启3自诊断异常
E422 | 室外机电子膨胀阀关闭1自诊断异常
E423 | 室外机电子膨胀阀关闭2自诊断异常
E424 | 室外机电子膨胀阀关闭3自诊断异常
E425 | 室外机反相检测1异常
E426 | 室外机反相检测2异常
E427 | 室外机反相检测3异常
E428 | 室外机压缩比1异常
E429 | 室外机压缩比2异常
E430 | 室外机压缩比3异常
E431 | 均油阀1异常
E432 | 均油阀2异常
E433 | 均油阀3异常
E434 | 均油阀开启故障(在DVM PLUS 2里 HotGasValve开启故障）
E437 | 均油阀关闭故障(在DVM PLUS 2里 HotGasValve关闭故障)
E440 | 制热室外温度30'C以上时禁止启动
E441 | 制冷室外温度-5'C以下时禁止启动
E442 | 室外温度15'C填充禁止
E443 | 制热启动前低压1K以下(不能再启动)
E450 | 冷凝器高温(保护控制)每回
E451 | 低压开关低压(保护控制)
E452 | 瞬间停电异常(压缩机再启动时删除)室外零线异常
E453 | 风扇电机高温故障
E454 | 风扇电机转速故障
E455 | 风扇电机IPM高温故障
E457 | 风扇电机反转故障
E458 | CT过电流
E5 | 室内管温包开路/室内管温包短路/PCB部件的开路/短路
E551 | 除霜运行中
E552 | 低排出压力
E553 | 匀油运转
E554 | 加载故障/室外机冷煤泄露
E555 | 油回收运转
E556 | 室内机匹设定选项异常
E559 | 室内机未确认异常检查室内机运行停机
E560 | 室外机开关选项设定异常(没有设定选项状态情况)
E561 | 室外机 SA(SUPPLY AIR) FAN RPM
E562 | 室外机 RA(ROOM AIR) FAN RPM
E563 | 室内机组合安装异常
E6 | 化霜管温包开路
E601 | 有线遥控器 室内机间通讯异常
E602 | 主/副有线遥控器间通讯异常
E603 | 周日程定时器与有线遥控器间通讯异常
E604 | 电源相序保护:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪，系统停机
E605 | 7Day Scheduler 有线遥控器,CAUR 通讯异常
E606 | 有线遥控器COM1/COM2 交叉设置异常
E607 | 有线遥控器 Master-Master安装设置时通讯异常
E608 | ERV Controllr 未安装异常
E609 | 外部连动室内机未设置异常
E610 | CAUR 转接器通讯异常
E611 | DMS CAUR 通讯异常
E612 | DMS PEAK 转接器通讯异常
E613 | DMS PIM 转接器通讯异常
E652 | COM 1 Dual Master 安装设置时通讯异常
E653 | 温度 Sensor Open/Short Error
E7 | 电加热器温度传感器开路浮子开关检测异常
E701 | 室内电子膨胀阀关闭异常
E702 | 室内电子膨胀阀开启异常
E703 | 室外电子膨胀阀开启1自诊断异常
E720 | 室外电子膨胀阀开启1自诊断异常
E721 | 室外电子膨胀阀开启2自诊断异常
E722 | 室外电子膨胀阀开启3自诊断异常
E723 | 室外电子膨胀阀关闭1自诊断异常
E724 | 室外电子膨胀阀关闭2自诊断异常
E725 | 室外电子膨胀阀关闭3自诊断异常